문서번호	생산관리과-7237
결재일자	2015.7.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		주무관		생산부장
신왕근		유동수		07/02 박용철
협 조

『뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 기본 및 실시설계 용역』

착수보고회 결과 보고

2015.  7.

상수도사업본부

(생산관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 기본 및 실시설계 용역』

착수보고회 결과 보고

「뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 기본 및 실시설계 용역」에 대한 착수보고회 개최하고 결과를 보고 드림

Ⅰ		용역 개요

□ 용역명 : 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 기본 및 실시설계 용역

□ 과업내용

시설명	뚝도정수센터 농축조
용 역 내 용	기본 및 실시설계
위 치	성동구 성수동1가1동 642번지
농축조 용량	기존 6,883㎥ ⇒ 공사후 17,309㎥
공 사 내 용	농축조(D35m×H4.5m) 2지 신설 및 기존 2지 개량
기 타	노후 배출수처리시설(펌프, 변압기 , 배전반 등) 개량

□ 용역기간 : 2015. 6. 5. ~ 2015. 10. 2.

□ 계약금액 : 245,080천원

□ 용역회사 : ㈜신우엔지니어링, ㈜제일엔지니어링

Ⅱ		착수보고회 개요

□ 일 시 : 2015. 6. 29.(월) 14:00~16:00

□ 장 소 : 본부 4층 회의실

□ 보고자 : ㈜신우엔지니어링 부사장 유선민

□ 참석대상 : 25명

❍ 내부(11명) : 부본부장, 생산부장, 생산관리과장(간사), 기전설비과장,                  TF 팀원(7명)

❍ 외부(6명) : 자문위원 6명

성명	소속 및 직위	전문분야
이문희	서영엔지니어링 부사장	상하수도
윤석우	수자원기술 부사장	〃
윤영수	범한엔지니어링 부사장	기계
이정석	삼진기계 이사	〃
신기채	삼진일렉스 상임고문	전기
박병수	은세기술 대표	〃

❍ 용역사(8명) : 사업책임기술자(1), 분야별책임기술자(7)

□ 보고 내용

❍ 용역의 개요

설계용역 목적 및 과업 내용

공동도급 참여사별 과업수행 내용 등

❍ 용역 수행 계획

과업수행 계획서 및 예정공정표 등

❍ 배출수 처리시설 검토

기존 시설현황 검토 사항

용량 검토 사항

시설물 계획 및 시설물 배치 검토 사항

Ⅲ		자문위원 및 참석자 주요 의견

□ 상하수도 분야

❍ 기본설계 전 측량 및 지반조사를 시행하여 설계성과품 품질 확보

❍ 지반조사는 기반암까지 충분한 깊이로 시추조사 필요

❍ 부지내 지하매설물 조사를 철저히하여 대상지장물 이설 및 폐쇄

계획 수립 필요

❍ 농축조는 콘크리트 수구조물로써 수밀성과 내화학성에 대하여

충분히 고려하여 설계에 반영

❍ 시공 시 문제점 발생 및 시공 후 하자가 발생치 않도록 현장조사

를 철저히 한 후 설계

❍ 배출수 처리시설과 연계·검토하여 운용시 수리적인 문제점이 발생치

않도록 설계

□ 기계 분야

❍ 농축조 용량을 잘 검토하여 배출수처리에 차질이 없도록 검토 필요

❍ 약품주입 및 탈수설비는 최적시스템을 적용하고 에너지 소비가

최소화 되도록 검토

❍ 기존 기계설비와의 호환성 및 유지보수성을 고려하여 설계 반영

❍ 농축조 재건축시 설치가능한 최대용량으로 설계하여 향후 수질기준   강화에 대비 필요

❍ 기존 펌프류 등 설비를 최대한 재활용하되 운용상 문제가 예상되는   시설은 필히 신설할 것

□ 전기 분야

❍ 중앙제어실에서 원격감시 및 제어가 가능하도록 설계 반영

❍ 현 시설의 슬러지배관 등이 지하에 매설되어 있어 유지관리에    문제점이 많으므로 공동구 등 설치 검토

❍ 기존 전기·계측 설비에 대한 철저하 사전조사 필요

❍ 향후 탈수기 증설 및 교체를 고려하여 설계 반영

Ⅳ		향후 계획

□ 착수보고회 결과를 검토·반영하여 용역 추진

□ 중간보고회 개최 : 7월 말(예정)

따로붙임 : 1. 착수보고회 보고자료 1부.

2. 자문위원 자문의견서 1부.

3. 참석자 명단 1부.

4. 착수보고회 전경 1부. 끝.