투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	지하철9호선연장건설(2단계) 시스템분야 책임감리단
(경유)
제목	업무지시전(수전선로 안전관리 철저 외 2건)

1. 귀 감리단의 무궁한 발전과 번영을 기원합니다

2. 도시철도설비부-2289(2014. 3. 7)호와 관련 따로붙임 “9호선연장 3단계   연결구간 송변전공사 예산절감” 내용에 대하여 검토 후 보고하여 주시기 바랍니다.

3. 서지9-2시감 제14-127(‘14.2.7)호 및 제14-168(‘14.3.3)호와 관련으로 변전실 비상 조명설비 UPS설치 등에 대하여 원안대로 승인 하오며,

4. 929변전실 무부하 시운전에 대하여는 주별 1,2,3호기를 검토의견과 같이 교체운전 하시고, 변압기는 운전시간은 24시간 시운전 체계를 유지하시기 바랍니다

5. 또한 수전선로에 대하여는 정기적인 순찰실시(특히 환기구 인입부분 및 지중 매설구간) 하시고, 특고압 가압상태에 대하여 해당공구(시공사,감리단 등)에 안전사고대비 홍보를 철저히 하시고 특고압 송전중 위험표찰 관리를 철저히 하시기 바랍니다.

6. 변전소 내부에는 출입을 엄격히 통제하시어 감전사고가 발생되지 않도록 하시고 청결상태가 지속되도록 하여 주시기 바랍니다.   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이재영		송변전과장	김형기		도시철도설비부장	03/07 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-2297	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 예장동 산5-85 서울시청 남산별관 4층 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7271	/전송	02-772-7308	/	lolee@seoul.go.kr	/	대시민공개