문서번호	시설관리과-6349
결재일자	2014.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
노명학		손병희	03/07 代최명익
협조	주무관		황필권
	주무관		민성준

기전설비주간점검일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

중부수도사업소

시설관리과(기전팀)

3월 3일 ~ 3월 7일                            북악가압장

점 검 대 상		점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
특고압수전설비
	인입케이블	‧ 케이블헷드 접속상태 및 발열여부 ‧ 접속부분 변색여부 ‧ 예비케이블 보존상태	이 상 없 음		* 육안점검에 의함
	부하개폐기 (LBS)	‧ 조작전원 인가여부(DC110V) ‧ 휴즈접속 상태 및 과열여부 ‧ 단자접속상태	이 상 없 음		* 육안및온도측정기 계측기
	피 뢰 기 (LA)	‧ 애자균열여부 및 취부상태 ‧ 접지선 이상유무	이 상 없 음		* 육안점검에 의함
	계기용 변성기 (MOF) 및 전력량계	‧ 붓싱균열 및 누유여부 ‧ 접촉부 접속상태 및 발열여부 ‧ 소음발생여부 ‧ 전력량계 이상유무 및 취부상태 ‧ 접지선 이상유무	이 상 없 음		* 육안및온도측정기
	계기용변압기(PT)	‧ 전압의 적정여부 ‧ 과열 및 소음발생여부 ‧ 예비FUSE 비치여부	이 상 없 음		* 육안및온도측정기
	계기용변류기(CT)	‧ 과열 및 소음발생여부 ‧ 균열 및 파손여부	이 상 없 음		* 육안및온도측정기
	주차단기 (VCB) 및 예비차단기	‧ 개폐기의 동작상태 및 개폐횟수 ‧ 진공밸브 상태 ‧ 접촉부 접속,과열 및 변색여부 ‧ 계전기와 연동시 동작여부 ‧ 조작전원 인가여부(DC110V) ‧ 각종 지시계기 정상계측여부 ‧ 수동조작레바 비취여부 ‧ 소동물의 침입 흔적유무	이 상 없 음		* 육안 및 온도 측정기
변압기	주변압기 (TR)	‧ 변압기유 적정유지여부(유면계) ‧ 변압기유 규격절연 온도상승여부 ‧ 소음 및 진동여부 ‧ 흡습제변색 및 누유여부 ‧ 케이블 접속,변색 및 발열여부 ‧ 접지선 접속상태 이상여부	* 고압온도계 :40℃	변압기상용->예비절체송전함 2014.2.12	* 65℃미만 유지 (용량:1750KVA)
			*
			(북악가압장) 예비선로전환 (1월14일) 특고변압기;40 저압변압기;35
	동력변압기	‧ 변압기유 적정유지여부(유면계) ‧ 변압기유 규격절연 온도상승여부 ‧ 소음 및 진동여부 ‧ 흡습제변색 및 누유여부 ‧ 케이블 접속,변색 및 발열여부 ‧ 접지선 접속상태 이상여부	* 저압온도계 ;35℃	변압기상용->예비절체송전함 2014.2.12	* 65℃미만 유지 (용량:200KVA)
			이 상 없 음
	동력변압기	‧ 변압기유 규격절연 온도상승여부 ‧ 소음,진동 및 누유여부 ‧ 케이블 접속,변색 및 발열여부 ‧ 붓싱균열여부 ‧ 접지선 접속상태 이상유무	* 저압온도계 ;35℃		* 65℃미만 유지 (용량:200KVA)
			* 이상없음

점 검 대 상		점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
고압수전설비	고압진공절체개폐기 (VSS)	‧ 개폐표시 운전여부(A/B) ‧ 통전표시기 점멸상태 ‧ 접속상태및과열여부 ‧ 케이블,부스바의변색여	*		*
			*
			이 상 없 음
	단로기(DS)	‧ 접속상태 및 과열여부 ‧ 부스바의변색여부	이 상 없 음		* 육안점검에 의함
	진공차단기(VCB) 및 접촉기	‧ 개폐기의 동작상태 및 개폐횟수 ‧ 진공밸브 상태 ‧ 접촉부 접속,과열 및 변색여부 ‧ 계전기와 연동시 동작여부 ‧ 조작전원 인가여부(DC110V) ‧ 각종 지시계기 정상계측여부	이 상 없 음		* 육안및온도측정기 계측기
	기동리액터	‧ 과열 및 소음발생여부 ‧ 리액터 변색 및 균열여부	이 상 없 음		*주위온도이하일것
	전력용콘덴서(SC)	‧ 소음 및 온도상승여부 ‧ 누유 및 외관상태	이 상 없 음		* 육안및온도측정기
	케이블,부스바, 애자류	‧ 케이블단자이완 및 이격거리 ‧ 부스바변색 및 이완여부 ‧ 애자파손 및 균열여부	이 상 없 음		* 육안점검에 의함
	보호계전기류(OCR)	‧ 규정치 셋팅여부 ‧ 정상 동작상태여부및표시여부	이 상 없 음		* 육안점검에 의함
저압수전설비	배선용차단기 (MCCB)	‧ 단자접속상태,발열 및 변색여부 ‧ 과부하 차단여부	이 상 없 음		육안및온도측정기
	누전차단기(ELB)	‧ 동작시험 이상유무 ‧ 누전시 정상차단여부	이 상 없 음		* 육안점검에 의함
저압모터 설비	380V 수전반	‧ 스위치위치 및 표시램프 ‧ ACB 정상동작여부 ‧ 지시계기 규격치	이 상 없 음		육안및온도측정기 계측기
	380v 기동반	‧ 인버터 정상운전여부 ‧ 적정관압 셋팅여부 ‧ 냉각 FAN 정상작동여부 ‧ 각종스위치 정상선택여부
감시설비	지시계기,UPS	‧ 각종 지시계기 규정치 지시여부 (전압,전류,개도계,압력계,수위계) ‧ 이상시 알람 발생여부 ‧ UPS 전압 및 밧데리상태	이 상 없 음		* 육안점검및계측기
정류기	축전지(밧데리)	‧ 충전방식 적정여부 ‧ 축전지 단자전압 이상여부 ‧ 충전기 및 충전상태 이상여부 ‧ 축전지외관 및 누유 이상여부	* 부동충전 방식		*1달에한번씩균등충전방식으로 전환
			이 상 없 음
모타펌프	모타,펌프,전동밸브	‧ 정격부하 운전여부 ‧ 모타펌프 진동 및 소음상태 ‧ 전동밸브 개폐유무 및 개도표시 ‧ 베어링상태 이상여부 ‧ 커플링 접속상태 이상유무 ‧ 구리스 주입상태	*운전 :1~7호		(536HP:1호~3호) (60HP :4호~7호)
			이 상 없 음
특기사항	- 북악가압장 저압분전함의 사무실,화장실,누전차단기 케이블 접속상태, 온도,변색,소음 전기설비점검. - 북악가압장 펌프실 수충격밸브의 배관접속,누수점검 및 밸브의 누수상태 배관설비점검. - 북악터널배수지 옥외 원방감시제어반의 각 동력차단기 설비점검 및 전동밸브제어반,분전반 이상여부 상태점검. - 북악가압장 소방설비점검. - 북악가압장,배수지 주변의 해빙기 대비 시설물점검;정문 진입로배수로 우측축대 및 배수지 상부 절개지부분 육안점검. - 북악가압장 유량계반의 환경정비,청소 및 누전차단기,무정전차단장치등 전기설비점검. - 북악가압장 재염설비실 운전상태 점검 및 각 설비의 배관 누수 상태점검. - 북악가압장 고압기동반 1호,2호,3호 고압콘덴서반의 직렬리액터,고압콘덴서 외관상태 전기설비점검. - 북악가압장 펌프실 유량계,CB-23 밸브 배관접속,누수점검 및 밸브의 누수상태 배관설비점검. - 북악가압장 3.3KV수전반의 고압콘덴서,방전코일,직렬리액터,CT,PT의 변색등 외관상태 전기설비점검. - 북악가압장 1호,2호,3호기 모터펌프베어링 구리스주입 정비작업 및 밸브의 누수상태 배관설비점검. - 북악가압장 재염설비실 누수 중인 정릉계통 배관 패킹삽입 후 정상운전. - 북악가압장 특고압변압기(1750kva) 붓싱,케이블헷드의 변색,온도등 외관상태 전기설비점검.(양호) - 북악가압장 4호,5호,6호기 펌프냉각수 조정 정비작업 및 배관의 누수상태 배관설비점검.(양호)