문서번호	전산정보과-6009
결재일자	2015.7.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		전산정보과장	요금관리부장
오지현		홍동섭	07/02 문윤기
협조

안정적인 전산실 운영을 위한

전산실 UPS 배터리 교체 계획

2015. 7

요 금 관 리 부

(전산정보과)

안정적인 전산실 운영을 위한

전산실 UPS 배터리 교체 계획

전산실에서 운영중인 무정전전원장치(UPS)의 노후화된 배터리를 교체하여 안전한 정보시스템 운영에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		사업개요

사 업 명 : 전산실 UPS 배터리 구매 및 교체

계약업체 : ㈜하이라인닷넷

계약방법 : 전자공개 수의계약

계약금액 : 14,350,000원

계약기간 : ’15. 6. 22 ~ ’15. 7. 11 (20일간)

사업내용 : 전산실 UPS배터리 40개 구매 및 설치

※ UPS 및 배터리 운영 현황

-  운영장소 : 본관 1층 전산실

-  대    수 : 5대(서버실 3대, 통신실 2대)

No	구분	UPS			배터리			비고
		제조사	도입년월	규격	교체년월	규격	수량
1	전산실	PowerWare	2007.12	100KVA	2010.12	12V 200AH	40	교체대상
2		ASEA E&T	2006.07	50KVA	2013.07	12V 200AH	20
3		ASEA E&T	2006.07	50KVA	2013.07	12V 200AH	20
4	통신실	MAPS	2002.08	20KVA	2012.11	12V 100AH	20
5		ASEA E&T	2006.07	20KVA	2012.11	12V 100AH	20

Ⅱ		추진계획

작업일정 : 2015. 7. 2(목) 17:00 ~ 21:00

구 분	시 간	내 용
반 입	17:00 ~ 18:00	· UPS 배터리 전산실 물품 배치
교 체	18:30 ~ 19:20	· USP(PowerWare) 차단기 OFF 및 기존 배터리 철거
	19:20 ~ 20:30	· USP(PowerWare) 신규 배터리 40개 설치
테 스 트	20:30 ~ 21:00	· UPS 차단기 ON 및 UPS 상태점검 · 배터리 내부저항 및 전압측정

※ 작업은 온라인 상태로 진행되며, 서비스 중단시간 없음(UPS Bypass상태)

작업수행인원 : 8명

구 분	소 속	직급	성 명	담당업무
사업 총괄	전산정보과	전산7	오 지 현
유지관리 PM	㈜ 시스원	과장	최 재 철	주전산기 엔지니어
사업수행 PM	㈜ 하이라인닷넷	부장	문 경 율	사업 PM
수행 엔지니어	㈜ 나래상사	대표	권 영 호	배터리 엔지니어
		사원	임 병 국	배터리 엔지니어
		사원	김 장 회	배터리 엔지니어
		사원	정 경 수	배터리 엔지니어
	㈜ 이피코리아	부장	이 춘 구	UPS 엔지니어