	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	조치명령대상 확인 결과 보고 [****]

대 상 명	*****			****	*************
소 재 지	************	***	***	***	*************
명령번호	********************			** **	작동기능** *********

소방시설종류	조치명령내용	관련 법규	보완 기간	확인 결과	비고
소화설비	3층, 4층 반대편 피난출입구 근처 옥내소화전 앞 적치물 방치로 제거요함	NFSC 102	2015. 6.15	완비
경보 설비	2층, 6층 반대편 피난출입구 근처 소화전 함내 지구경종 출력불량으로 정비 요함	NFSC 203
	6층 학원내 Storage실 내부 감지기 미설치로 조치 요함
	4층 STAF실 내부 감지기 미설치로 조치 요함
피난 설비	휴대용비상조명등 기구 분실상태로 조치 요함 6층 7번, 4번방 내 2개소 6층 반대편 피난출입구 앞 1개소 5층 대형놀이방내 1개소	NFSC 303

붙임   조치명령 완료사진(****) 1부.  끝.

담당자	유승종		예방팀장	설영길		예방과장	07/02 강신철
협조자	담당자	이현주
시행	예방과-8555	(		)	접수		(		)
우	120-823	서울 서대문구 연희로 182	/
전화	02-3144-1197	/전송	02-3144-9819	/	klkbo@seoul.go.kr	/	부분공개(6)