함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	용산구청장(치수과장)
(경유)
제목	상수도시설물 현황 자료 회신

1. 용산구청치수과-10193(15. 07. 02)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 용산구“원효로129 ~ 원효로35길 47간 하수관로개량공사” 상수도관 현황을 붙임 도면과 같이 알려드리오니 참고하시기 바라며, 특히 아래 사항을 준수하여 상수도시설물 보호에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

가.  붙임 배관망도는 개략적인 현황도이므로 현장과 상이할 수 있으니 공사 착공 전에 배관탐사 및 횡단굴착 등을 실시하여 상수도관로의 매설깊이, 관경, 위치 등을 정확히 확인한 후 공사시행을 하여야 함..

나.  정확한 관로위치 확인을 위한 굴착이나 상수도시설물 주변에서 공사 시행은반드시 인력으로 굴착하여야 함.

다. 상수도시설물과 이격거리(구경700㎜미만 30㎝이상,구경700㎜이상 50㎝이상)를 확보하여야 함.

라. 공사로 인한 누수 등 상수도시설물 손괴시에는 서울시수도시설이설등 원인자 및  손괴자부담금징수조례에 의거 원인자 부담으로 시행하여야 함.

마. 본 공사로 인하여 상수도관 이설이 불가피 할 경우에는 재 협의 후 이설하시기바라며, 이에 소요되는 모든 비용은 원인자가 부담하여 시행하여야 함.

바. 기타 자세한 사항은 우리수도사업소와 협의 후 시행하시기 바랍니다.

붙임도면 : 상수도 배관망도(GIS) 1부. 끝

	중부수도사업소장
주무관	김선호		급수설비팀장	이병운		급수운영과장	전결 07/03 이승철
협조자
시행	급수운영과-14180	(	2015.7.3.	)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	3146-2145	/전송	3146-2189	/	k*********@seoul.go.kr	/	부분공개(3)