문서번호	정수시설과-2767
결재일자	2015.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
이정원		김창현	07/03 차윤기
협 조

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

사여과지(1-1) 유입밸브 액추에이터 고장 조치계획 보고

2015. 7.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

사여과지(-1) 유입밸브 액추에이터 고장 조치계획 보고

사여과지(1-1지) 유입밸브(A호기) 엑추에이터 계도율 지시값 전송신호 PCB보드 기능고장으로 현장 계도율 표시는 열림 100%로 지시되고 있으나 현장 제어반 계도율 열림 표시는 87.4%로 지시되고 있어 여과지 역세척을 자동으로 진행할 수 없어 계도율 전송용 PCB보드를 긴급 교체하여 원활한 정수처리 공정관리에 만전을 기하고자함.

Ⅰ		시설 현황

설비명	규격	동력	설치년도	수량	제조사 (엑츄에이터)	비고
유입밸브	전동버터플라이 (D450)	1.44kw	2009년	48대	뉴토크코리아	1~3계열
퇴수수문	전동게이트 (W900×H900)	0.4kw	2009년	24대	㈜에너토크	“

Ⅱ		점검 개요

점검대상 : 사여과지(1-1) 유입밸브(A호기) 액추에이터

고장일시 : 2015. 6. 30(화)

점검내용 : 유입밸브 작동상태, 엑츄에이터 작동상태, 엑츄에이터 계도율 지시값 전송상태

점 검 자  : 이정원, 지동선, 곽대근, 박희준, 권경주

Ⅲ		점검결과

고장 대상설비 : 사여과지(1-1) 유입밸브(A호기) 액추에이터

고장원인 : 유입밸브 액추에이터 계도율 PCB보드 기능고장으로 정상 지시값(4㎃∼20㎃) 미전송으로 오차발생(제조회사 의견)

전동밸브 현장 사진

밸브 액추에이터 계도율(100% 열림)	현장 제어반 계도율(87.5% 열림)

Ⅳ		처리대책 및 의견

사여과지 유입밸브 액추에이터 계도율 전송 PCB보드 긴급 교체

제조업체(뉴토크코리아)에 의뢰하여 신속한 PCB보드 부품 교체

Ⅴ		수리개요

건    명 : 유입밸브(1-1지 A호) 엑츄에이터 PCB보드 교체

규    격 : 엑추에이터(1.44kw)

소요예산 : 약1,000천원

수리방법 : 신용카드 결제(소액수리)

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 정수장시설유지보수,

수선유지교체비, 기타교체비(기계설비유지관리)

Ⅵ		행정사항

엑추에이터 계도율 전송 PCB보드 교체

신용카드 대금결제 조치. 끝.