문서번호	보수과-741
결재일자	2014.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		보수과장	강북아리수정수센터소장
이덕종		안길찬	03/07 박기석
협조

여과지 역세송풍기 교체 변경계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3.

강북아리수정수센터

(보수과)

여과지 역세송풍기 교체 변경계획

2014년도 『여과지 역세송풍기 개량』 사업과 관련, 발주방법을 재검토하여 고품질의 역세송풍기 확보는 물론 예산절감 효과를 얻고자 함.

□ 개량공사 개요

○ 시설현황

품명	형식	규격	총댓수	설치년도	비고
역세송풍기	루츠식	60HP,54㎥/min	12 (계열별3대)	1997~1998년	역세척용

○ 개량공사 내역

- 대    상 : 여과지 4계열 3대분

- 사업내용 : 기존 루츠식을 효율이 좋은 터보식으로 개량

- 사업기간 : 2014. 1. 9 ~ 2014. 8. 30

- 세부사항

• 역세송풍기 교체 : 터보식 75HP 3대

• 에어배관,밸브류 등 교체

• 제어설비등 부대설비

○ 추진경과

- 여과지 개량공사 계획수립 및 설계 : 2014. 2. 15까지

- 여과지 개량공사 계약심사의뢰 : 2014. 2. 20

- 여과지 개량공사 계약심사통보 : 2014. 2. 21

□ 계획변경 내용

○ 변경사항

구 분	변경전	변경후
역세송풍기	개량공사 설계서의 재료비에 포함 발주	역세송풍기 별도 구매발주

○ 변경사유

- 역세송풍기 개량공사는 주 공정이 역세송풍기의 성능유지가 가장 중요한 사항으로 산업설비공사 방식의 원가계산에 의거 발주시 건설산업기본법에 의한 기계설비업 등록업체가 수주 가능.

- 따라서, 고품질의 성능을 요구되는 역세송풍기의 신뢰성 확보가 곤란하고 사후관리에 어려움이 있어 역세송풍기를 개량공사에서 분리하여 제조업체가 공급받을 수 있도록 발주함이 타당하다고 사료됨.

○ 조치사항

- 역세송풍기는 물품으로 구매하고

- 기기, 배관교체 및 자동제어설비는 공사로 발주하여 재료비(송풍기)에 대한 제경비를 절감하고자 함

- 설치공사 부분은 기 설계심사완료(본부재무회계과/2014.2.21.)한 내용(가격조정)을 반영해서 재심사 없이 발주하고, 물품(송풍기)구매는 본청 계약심사완료후 발주코자 함

□ 소요예산 및 대상별 발주방법

○ 소요예산 : 220,000천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비

○ 대상별 발주방법

- 역세송풍기 : 물품구매(161,700천원, 제한경쟁)

- 기기, 배관교체 등 자동제어 : 공사(55,000천원, 전자공개수의계약)

□ 기대효과

○ 역세송풍기의 고품질 확보

○ 공사원가계산의 재료비(송풍기)에 대한 제경비 감소로 예산절감.  끝.