문서번호	원수관리과-1684
결재일자	2015.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김효준		손주옥	07/03 박기석
협 조
	정수과장			정종기
	정수시설과장			윤종민
	정수과장			임건혁
	정수시설과장			안길찬
	주무관			이성남

강북취수장 수전선로 전환 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 7.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

강북취수장 수전선로 전환 계획

한전으로부터 미금변전소 23kV GIS설비 증설공사를 위한 수전선로 전환 요청이 있어 우리 취수장 수전선로를 아래와 같이 전환 운영코자 합니다.

Ⅰ		추진 근거

○ 한전측 요구   : 미금변전소 23kV GIS 증설공사 시행에 따라 강북취수장 수전선로 전환 요청

※ 공사기간 : 2015.7.20(월)09:00~7.23(목)18:00 4일간

○ 전환요청 대상 : 강북, 뚝도 수전선로(미금S/S 주 선로 → 덕소S/S 예비선로)

※ 구의계통 : 해당없음

Ⅱ		추진 방향

○ 한전측 공사시작전 강북, 뚝도 수전선로를 미리 전환(1차)시킨 다음

한전측 공사완료 후 강북, 뚝도 수전선로를 다시 원래 상태로 전환(2차)

▶ 재 전환하는 이유는 각 펌프장 수전계통 패턴을 통일시켜 돌발상황 발생시 안전하게 대처하기 위함

미금

변전소

덕소

변전소

미강 D/L

강일 D/L

미구 D/L

강이 D/L

강북계열

뚝도계열

구의계열

구의계열

뚝도계열

강북계열

강일 D/L

강이 D/L

미구 D/L

미강 D/L

덕소

변전소

미금

변전소

1차

7.16

2차

7.28

○ 변압기는 지난 6월 교체 운전중이므로 이번 대상에서 제외

○ 한전측 공사로 강북,뚝도 주선로(미강 D/L)가 휴전상태에서 예비선로(강이 D/L)마저 고장시 뚝도는 자체 취수하고 강북은 구의계통에서 6.6kV로 비상 수전

Ⅲ		수전선로 전환 시행계획

○ 시행일자

- 1차 전환 : 2015. 7. 16(목) 10:00~10:30

- 2차 전환 : 2015. 7. 28(화) 10:00~10:30 → 원상복구

○ 시행주체 : 자체 시행(원수관리과)

○ 수전선로 전환 대상 : 강북취수장내 강북․뚝도 수전선로

○ 사전조치 및 수전선로 전환 방법

구분	조치 내용	비고
사전조치	- 비상발전기 점검 - 뚝도정수장 및 도곡정수장 연락 - 정수지 및 배수지 수위를 사전에 최대한 으로 확보 → 각 정수장
정전조치	- 염소투입기 및 염소가압수펌프 가동정지 - 취수펌프 순차적으로 가동정지 - 수전반 순차적으로 전원차단 - 비상발전기 가동상태 확인	강북취수펌프 뚝도취수펌프 순으로 정지
복전조치	- 예비선로 수전 확인 - 수전반 순차적으로 투입(수전순서 별첨) - 취수펌프 가동 - 정수장 연락(강북, 뚝도) - 약품투입기 가동상태 확인 - 각종기기 및 계측기 작동상태 확인

○ 직원 배치

관리동	제어실	전기실	염소실	가압수펌프 및 계측기실	펌프동
한충규	이준수 이상수	김효준 이성남	김태현	김대용	봉선필 윤만구

Ⅳ		협조 사항

○ 강북아리수정수센터 정수과 : 각 배수지 및 정수지 수위확보

- 1차 : 2015. 7. 15(수) 야간 교대근무팀(C팀)

- 2차 : 2015. 7. 27(월) 야간 교대근무팀(C팀)

○ 뚝도아리수정수센터 정수과 : 각 배수지 및 정수지 수위확보

- 1차 : 2015. 7. 15(수) 야간 교대근무팀(C팀)

- 2차 : 2015. 7. 27(월) 야간 교대근무팀(C팀)

- 수전선로 전환시행일에 취수펌프운전은 강북취수장의 통제에 협조

비상연락체계 구축

강북 취수장 제어실	강북 정수장 제어실	뚝도 정수장 제어실	미금 변전소	덕소 변전소	남양주시 도곡정수장
5236	5856	5553	031-577-9685	031-577-0248	031-590-2780

※ 한전 구리지사 배전계통 담당 조광형 : 031-560-3287

붙임 : 강북취수장 수전 계통도 및 전기안전수칙 각 1부. 끝.