문서번호	기전과-8145
결재일자	2015.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	기전과장	강서도로사업소장
한영호	박재경	07/03 조병준

「남부순환로 개봉지하차도 인수관련」

합동 회의결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  7.

강서도로사업소

(기 전 과)

현재 공사 진행중인 「남부순환로 개봉지하차도 건설공사」와 관련

하여 인수대상 시설물의 점검결과에 따른 시설보완 요구했던 사항에

대하여 관계자 합동회의를 개최하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

회의결과 보고

⃞ 관련근거 : 기전과-6265(2015.5.22.)호 및 기전과-11119(2014.9.2.)호

⃞ 회의일시 : 2015. 7. 2(목) 10:30~11:30

⃞ 참석자

- 도시기반시설본부 : 토목부  이한규,  설비부 김현욱

- 관련업체 : 동명기술단 감리단장, KSC건설 소장, 전기공사업체 소장

- 강서도로사업소 : 기전과장, 한영호

⃞ 검토 및 협의내용

- 서울시 감사결과 방재등급 상향조정에 따른 방재시설 추가설치

※ 터널연장 기준등급은 4등급이나, 위험도지수 기준등급은 3등급 적용

- 3등급 기준 추가시설 : 비상방송설비, 긴급전화, 유도표지등

- 비상발전기 외부건축물 설치는 환경부 소음 및 진동 기준에 적합한        흡음시설과 매연저감시설 설치후 측정결과서(공인기관) 첨부

- 기계실내 차도 출입문은 기존 설치된 출입문에 추가로 이중 미닫이        방화문으로 설치

- 수배전반 주변 바닥패드 배수로 설치

- 기계실 바닥 우레탄 페인트 설치

⃞ 향후 추진계획

- 추가 시설에 따른 공기연장 예정(2015년 10월말)

- 협의된 내용 확인을 위해 현장 합동점검 예정(2015년 8월중). 끝.