소방활동 자료조사서

문서번호	여의도119안전센터-1173

담당자	3팀장	센터장	결재
오경성	전부준	03/07 代전부준

1. 일반현황

대상명	한국교직원 공제회관	위 치	영등포구 여의나루로 50		전 화	767-0176
관계인		방 화 관리자	임종호	상 주 인 원	665	수 용 인 원	약명
주용도	업무시설	취 약 장 소		13층 식당(LPG 300kg)
건 물 구 조	양식 철근콘크리트조 지상15/지하2, 1동 연 면 적 : 20,561.38㎡ 부지면적 : 6476㎡
특 이 사 항	LPG 보관장소는 1층이고 배관으로 13층까지 연결, 지역난방

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	- 연결송수관 설비 등 기타 소화활동설비 설치여부(건물정면 입구 오른쪽)	-옥내소화전 등 각종 소방시설 설치됨
연소확대요인	- 화재발생시 인접건물로 연소확대 우려 등 조사	-인접건물 상가 위치 화재발생시 연소확대 주의
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	- 소방관계법상 위험물,유해물질등 보유 및 안전사용 유무	- LPG 취급(취사용)
화기취급상황	- 화기장소, 종류 및 용도	- 화기 안전 취급함

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	- 진입여건 및 특수차 활용여부 등 조사	- 건물전면 특수차 부서 활용 가능함
긴급 통행	- 주변 소방차량 통행시 장애요인 여부	- 도로여건 및 차량부서 양호함
피난명령 및 인명구조여건	- 유사시 대피,피난통로 등 조사	- 피난계단 및 E/V 이용 인명구조 대피유도
비상용승강기 및 피난계획	- 비상용승강기 설치 유,무 및 유사시 피난계획 유무	- 승강기(비상):4(1)
소화용수시설	- 소화용수시설 설치 여부	- 인근 공설소화전 (공소045호,148호) 적정 관리 유지됨
기타 조치사항	- 관계자 소방안전교육 등 실시	- 소화기 위치조정 및 소화전 호스정비 등 10개소 정비함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년   3월  7일

조사자 소속 :        계급 소방장  성명 오경성  (인)

계급 소방사  성명 최명열  (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2