문서번호	기전설비과-59
결재일자	2015.7.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
이학수		김남수	07/06 박상돈
협조
	주무관		성태진

한강공원 승강기 설비 보수 계획

2015. 7.

한강사업본부

(기전설비과)

한강공원 승강기 설비 보수 계획

양화대교하류 승강기외 4개소의 점검 결과에 따른 승강기 시설물 사전 보수를 실시하여 승강기 이용 시민의 안전을 확보하고자 함

Ⅰ		시설현황

위 치	규 모	동 력	준공검사일	시공업체	안내센터
양화대교상류	경사형×17인승	5.5kw	09.12.29	금호 E/V	양화
양화대교하류	경사형×17인승	5.5kw	09.12.29	금호 E/V	양화
가양대교북단	20인승	11kw	10.10.14	금호 E/V	난지
잠실나루역	17인승	7.9kw	09.11.17	금호 E/V	잠실
잠실철교	15인승	6.7kw	11.11.25	지암 E/V	잠실

Ⅱ		점검개요

○ 점검일자 : 2015. 6. 15. ~ 6. 19.

○ 점검대상 : 잠실나루역 승강기 등 5개소

○ 점 검 자 : 6명(본부 2명, 유지관리업체 4명)

○ 점검결과 :

- 한강공원에 설치된 승강기는 외부노출 및 장기간 사용(5년)으로 인해 승강기의 제기능 상실 우려가 있는 부품이 있어 안전한 승강기 운행을 위하여 사전 부품교체가 요구됨

▪부품교체 : 가이드롤러 32개 교체

메인로프 480M 교체

▪파손교체 : 승강기 외벽 1장 교체

▪노후 부품 : 무선송수신기 2Set교체

○ 부품교체 상세현황

► 승강기설비 분야

위 치	품 명	규 격	단위	수량	소요비용
양화대교 상·하류 승강기	메인가이드롤러	180Φ(주문제작)	EA	16	2,448,000
	카운터가이드롤러	180Φ(주문제작)	EA	16	2,448,000
가양대교북단승강기	메인로프	10Φ*6본	M	480	1,680,000
잠실나루역승강기	승강로 외벽유리	SPG LAMILITE 강화접합유리	식	1	3,630,000

► 승강기CCTV설비 분야

위 치	품 명	규 격	단위	수량	소요비용
잠실나루역승강기	무선송수신기	5.8㎓,안테나일체형(150Mbps)	EA	2	3,300,000
	무선송수신기브라켓	SUS 주문제작	EA	2	240,000
잠실철교승강기	무선송수신기	5.8㎓,안테나일체형(150Mbps)	EA	2	7,000,000
	무선송수신기브라켓	SUS 주문제작	EA	1	120,000
	모듈러 잭	RJ45	EA	4	3,800
	UTP 케이블	CAT6. 4Pr	M	50	55,000

Ⅲ		소요예산

[총  30,779천원]

○ 한강공원 승강기 설비 분야 : 17,810천원

○ 한강공원 승강기CCTV 설비 분야 : 12,969천원

○ 예산과목 : 한강공원 관리및운영, 한강공원시설 관리및개선, 한강공원 기전시설 유지관리, 공공운영비(100-201-02)

○ 승강기 설비분야와 승강기CCTV 설비분야 해당 업체와 각각 수의계약 실시

Ⅳ		조치계획

○ 한강공원 승강기는 외부노출로 인한 주요 부품의 빠른 부식이 진행되며, 장기간 사용으로 인한 기능 상실이 우려되는 부품이 있어, 향후 고장으로 인한 사고발생이 우려되어 이를 미연에 방지하고자 사전 부품교체를 시행하고자 함

○ 또한 양화대교 승강기는 수입품으로 주요 부품 교체시 금호E/V를 통한 수입에 의존하여야 하며, 비용 과다 및 부품조달시 장기간 소요되어 금번 가이드롤러를 승강기 유지관리 업체의 의견수렴하여 국내 주문제작을 하여 국산화하여 사용할 예정

○ 부품교체는 소액공사로 현재 우리본부 승강기관련 유지관리업체로 하여금 관련시설에 따라 아래 업체와 수의계약으로 시행하여 한강공원 승강기를 이용하는 시민의 안전을 도모하고자 함

○ 수의계약대상업체

- 한강공원 승강기설비 관련 부품교체 : ***************

- 한강공원 승강기CCTV설비 관련 부품교체 : *************

붙임. 점검보고서 2부. 끝.