문서번호	급수운영과-12649
결재일자	2015.7.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
고원석	07/06 최임봉

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

건축허가(신축) 신청에 따른 협의 보고

(*******)

2015. 07

건축허가(신축) 신청에 따른 협의 보고 *********

******* 건축허가(신축) 신청에 따른 협의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

2015.07.06

보고자 : 지방시설서기보  고 원 석

□ 현 황

❍ 위    치 : 강남구 *******

❍ 건 축 주 : ㈜도타이

❍ 규    모 : 지하3층/지상5층(연면적 30,540.54㎡)

❍ 용    도 : 노유자시설(노인복지주택 230실 및 부대복리시설)/신축

□ 현장조사내용

❍ 표  고 : 24m

❍ 분기점 수압 : 3.0kg/㎡

❍ 급수계통 : 서초배수지

❍ 분기본관구경 : 200mm

□ 인입관구경(수도조례시행규칙 제19조)

❍ 영업용(근생)

▶ 건축연면적 : 30,540.54㎡

- 30,540.54㎡ × 30(ℓ/㎡ㆍday) ÷ 7(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 130.888㎥/Hr

- 91㎥/Hr(80mm) < 130.888㎥/Hr < 194㎥/Hr(100mm)

∴ 영업용 100mm로 결정

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 ******* 건축허가(신축) 건물에 대하여 붙임과 같이 급수협의조건을 부여 회신하고자 합니다.

붙임 : 급수협의조건 1부.  끝.