문서번호	정수시설과-2779
결재일자	2015.7.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
지동성		김창현	07/06 차윤기
협조

안전하고 깨끗한 아리수! 세계로 진출하는 아리수!

2015년 광암아리수정수센터

전기설비 유지보수 연간단가공사 설계변경 보고

2015. 07.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

2015년 광암아리수정수센터

전기설비 유지보수 연간단가공사 설계변경 보고

우리 정수센터에서 시행 중인 「2015년 광암아리수정수센터 전기설비 유지보수 연간단가공사」추진중 사정변경 사항이 발생하여 다음과 설계변경하여 시행하고자함.

Ⅰ				공사개요

공 사 명 : 2015년 광암아리수정수센터 전기설비 유지보수 연간단가공사

계약기간 : 2015. 04. 22. ~ 2015. 12. 20.

주요 공사내용

- 탈수기동 비상전원 케이블 교체

- 회수조 초음파 수위계 추가설치

- 염소투입동 비상전원 케이블 설치

- 침전지 유지보수용 옥외판넬 설치-3개소

- 사여과지동 2층 MCC-F-1 비상부하전환

- 실험실 UPS 비상전원 케이블 설치

- 정수지(10지) 보안등 정비

- 관사 인입선로 교체(2세대)

- 청담유량계실 접지보강(특3종접지)

- 탈수기동 유지보수용 옥내판넬 설치

- 관리본관 소방설비 경종 및 비상직통전화 라인 추가 설치(신설)

- 유지관리실(작업실)배기FAN 전원공사(신설)

- 비상발전기 자동 시스템 구축공사(신설)

총공사비 : 금73,209,680원

시공업체 : ㈜메타이앤지 대표 송길용

Ⅱ				추진상의 문제점

침전지 옥외분전반 설치공사 케이블 및 전선관 물량 증가 발생

관사 인입선 교체 공사 전선관 종류 및 전선물량 증가 발생

관리본관(실험실)UPS 비상전원 케이블 물량 누락(F-CV 4C 120m)

관리본관 소방설비 경종 및 비상직통전화 통신선 추가 설치(신설)

유지관리실(작업실) 배기FAN 전원공사(신설)

비상발전기 자동 시스템 구축공사(신설) - 부하측 ACB(진공차단기)

Ⅲ				개선 및 조치의견

개선사항 및 설계변경 조치의견

○ 침전지 옥외분전반 케이블 및 전선관 물량증가(45m) 설계변경

○ 관사 인입선교체공사 경질비닐전선관에서 합성수지제 가요전선관 재질로 변경 시행(난연CD) - 전선물량 증가(20m) 조정

○ 관리본관(실험실)UPS 비상전원 케이블 물량 누락으로 설계변경(120m)

○ 관리본관 소방설비 경종 및 비상직통전화 통신설 설치 - 추가 설계변경

○ 유지관리실(작업실) 배기FAN 전원공사 - 추가 설계변경

○ 비상발전기 자동 시스템 구축공사 - 추가 설계변경

물량 증감 등 변경사항을 설계에 반영하여 계약변경 하고자 함.

Ⅳ				설계변경 및 정산 현황

설계변경 총괄내역

구 분		당초 금액	변경 금액	증ㆍ감	증감금액	비고
총 공 사 비		73,209,680	78,585,482	증	5,375,802
도급비	공 급 가 액	66,554,255	71,441,348	증	4,887,093
	부가가치세	6,655,425	7,144,134	증	488,709
	합 계	73,209,680	78,585,482	증	5,375,802

설계변경 세부내역                                    (단위 : 원)

구 분(공종)		설계변경 금액		비 고
		당초 설계	변경 설계
침전지 유지보수용 옥외판넬 설치		8,388,005	8,449,224	증)61,219
관사 인입선 교체		792,756	768,867	감)23,889
관리본관(실험실)UPS 비상전원 케이블 설치		600,874	2,555,194	증)1,954,320
관리본관 소방설비 경종 및 비상직통전화 라인 설치(신설)		-	903,655	증)903,655
유지관리실(작업실) 배기FAN 전원공사(신설)		-	594,337	증)594,337
비상발전기 자동운전 시스템 구축(신설)		-	138,656	증)138,656
제경비(간접노무비외9종)	간접노무비	2,343,650	2,553,583	증)209,933
	산재보험료	1,057,088	1,151,776	증)94,688
	고용보험료	242,017	263,696	증)21,679
	건강보험료	493,560	493,560	-
	연금보험료	722,921	722,921	-
	노인장기요양보험료	32,328	32,328	-
	산업안전보건관리비	903,359	969,527	증)66,168
	기타경비	2,661,041	2,857,945	증)196,904
	일반관리비	3,483,861	3,736,921	증)253,060
	이윤	5,006,038	5,422,401	증)416,363
소 계(공급 가액)		66,554,255	71,441,348	증)4,887,093
부가가치세		6,655,425	7,144,134	증)488,709
합 계		73,209,680	78,585,482	증)5,375,802

Ⅴ				행정사항

설계변경 및 계약변경

변경공사 및 정산처리

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 전기설비 유지보수 연간단가공사 추진현황 보고(1차) 1부.

3. 전기설비 유지보수 연간단가공사 추진현황 보고(2차) 1부.  끝