문서번호	시설관리과-2663
결재일자	2014.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
안영찬		지양수	03/07 신동호
협 조

옥내소화전 충압펌프 고장 보고

2014. 3.  .

서울특별시체육시설관리사업소

(시설관리과)

옥내소화전 충압펌프 고장 보고

잠실주경기장 기계실에 시설되어 있는 옥내소화전 설비중 충압펌프가 장기간 사용으로 마모 되어 성능이 저하 되는바, 이를 긴급히 교체하여 화재예방에 만전을 기하고자 함.

옥내소화전 펌프 현황

설비명	규 격	대수	설치년도	비 고
주펌프	25HP	1	2007년
충압펌프	10HP	1	2007년

고장내용

❍ 위 장비는 옥내소화전 용수 공급용 펌프로 장기간 사용으로 모터의 소손 및 펌프        의 임펠러 마모 등으로 누수 및 성능저하

❍ 입상배관 및 스모렌스키체크밸브 부식

조치내용

❍ 펌프모터 철거 및 재설치 1대

❍ 전면 및 입상배관 교체 1식

소요예산  : 약580만원

❍ 설치비용 : 재료비(340만원), 철거 및 설치비(120만원), 기타 제비용(120만원)

❍ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리,

잠실종합운동장운영및유지관리, 일반운영비, 공공운영비

방 법

❍ 교체 비용이 소액이므로 소방전문공사업체와 수의계약으로 시행코자 함.

❍ 계약업체 : 유강이앤씨

첨 부 : 1. 관련사진 1부(아래). 끝.

옥내소화전 충압펌프