문서번호	물재생과-4413
결재일자	2015.7.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
정순명		강병수	07/06 김동기
협 조

2처리장 스컴분리실 오수배출 개선 계획

2015.07

중랑물재생센터

물재생과

2처리장 스컴분리실 오수배출 개선 계획

1차침전지 스컴분기가 가동중 오수가 비산되거나 누출되어 스컴분리실이   불결하고 악취가 발생하고 있어 원인을 분석하여 아래와 같이 개선하고   자 보고 드림.

개선 대상 및 문제점

1차침전지 스컴분리기 설치 현황 및 점검결과

- 스컴분리기 1.5kw 수직형 스크류컨베어식 2대(A/B계열)

- 용량 및 설치년도 : 26㎥/hr, 2007.10월

- 용 도  : 1차침전지 후단부 스컴 분리 및 제거용

- 점검결과 : 스컴분리시 오수 비산 및 배출 불량으로 악취발생

문제점

- 스컴분리실(A)

분리기 수직 스크류컨베어 이동시 오수 비산과 스컴 배출 불량 발생

- 스컴분리실(B)

바닥면 경사가 역구배 상태로 오수가 실외부로 유출 악취 발생

개선계획

오수 집수정 설치 및 비산방지 카바 설치

- 개선내용

· 스컴분리실 바닥면에 집수정 설치 실시간 펌핑으로 오수 및 악취 방지 (B실)

집수정(W0.5*L0.5*H0.5m) 및 자동볼텍스 수중펌프(1HP) 1대

· 스컴분기기 수직 컨베어 하단부에 STS 카바를 설치하여 오수 비산방지 (A/B실)

소요예산

- 집수정 및 수중펌프,배관 , STS카바 제작 설치 : 5,000천원

- 예산과목 : 중랑물재생센터수처리유지보수,시설비/재료비

스컴분리실 바닥면 역구배 실태	스컴분리기 오수받이 나무 받침대 부식	스컴분리실 내부 전경

▷ 스컴분리기 가동 현황

끝.