문서번호	정수과-3185
결재일자	2015.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	주무관	정수과장		구의아리수정수센터소장
김희남	박근희	이태일		07/07 권오식
협 조
	정수시설과장		정인화

아리수정수센터 운영일보

2015. 7. 6. (월)

구의아리수정수센터

(정 수 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2015. 7. 6 (월)	책임자	주 간	B조	고 병 희
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 흐림		야 간	A조	김 희 남

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량 (톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)				탈수케익 생 산 량
합 계	1정수장	2정수장			정수지	용 마	아차산	대현산
302,746	141,481	161,265	294,541	97.3	5.47 (5.61)	3.62 (5.15)	3.78 (5.11)	3.92 (4.89)	1 23.32	대톤

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	D조	B조	A조
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	2.28	3.88	3.63
pH	7.27	7.25	7.25
알칼리도(㎎/L)	54.19	54.98	54.13
NH3-N(㎎/L)	0.06	0.05	0.05
잔류염소(㎎/L)	0.39	0.36	0.37

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	D조			B조			A조
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.052	0.048	0.050	0.050	0.043	0.046	0.043	0.043	0.043
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.35	0.34	0.35	0.34	0.32	0.33	0.34	0.32	0.33
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	42	31	36	46	32	39	40	34	37

□ 정수약품 투입률(표준처리)                               【단위 : ㎎/L】

구 분	이산화탄소(CO2)		응집제(PAC)		가성소다(NaOH)		전염소(구의)		중염소		후염소
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
1정수장	0.0	0.0	9.5	9.8	0.0	0.0	1.05	1.03	0.44	0.42	0.82	0.76
2정수장	0.0	0.0	10.3	10.7	0.0	0.0	1.26	1.22	0.55	0.51	0.67	0.60

※ 전일, 금일 약품투입율은 24시간 평균

□ 정수약품 투입률(고도처리)                              【단위 : ㎎/L】

구 분	오존(O3)		과산화수소(H2O2)
			AOP		Quenching
	전일	금일	전일	금일	전일	금일
1정수장	0.42	0.47	0	0	0	0
2정수장	0.36	0.37	0	0	0	0

※ 전일, 금일 약품투입율은 24시간 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
오존	오존설비 기능 및 작동상태	정 상
입상활성탄	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(B직)  생산책임자  고 병 희

운영사항

1. 구의 맛냄새 분석 결과 (7/6일) : 수질연구실

구분	원수(착수정)	정수
Geosmin(ng/L)	15.5	불검출
2-MIB(ng/L)	8.4	불검출

* 중염소 상시투입 및 오존 0.35ppm 투입 중

남조류(anabaena) 43세포수/mL

2. 제2정수장 여과지 여과사 및 안트라싸이트 재 포설 작업 관련 사항 (09:00~현재) : 시운전팀

○ 여과지(10지)여과사 오사 삭취 및 안트라싸이트 입도분석, 충전 미세사 삭취후 역세척 작업

3. 대현산배수지 구의＋뚝도 병행공급 통수 운전 결과 관련

○ 구의 용마송수 펌프 대현산 배수지 공급 현황 및 보고 : 별도 붙임

( ※ 용마펌프 교체운전 시 본부 배수과로 연락 후 운전요함 )

4. 오존 주입율 변경(0.35 → 0.50㎎/L) (15:50): 경규선연구사

5. 신임 본부장님 방문대비 환경정비 작업관련

○ 제2정수장 착수정, 오존접촉동, 활성탄흡착지 내부 및  주변 환경정비 : 교대직 A,D직

6. 액체산소 입고(18톤) : 정수과 유덕종주임

특이사항

1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검

2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거 및 침전지주변 환경정비

아래 야간 A직 근무일지 참조

○ 야 간(A직)  생산책임자  김 희 남

운영사항

◎ 대현산배수지 구의＋뚝도 병행공급 통수 운전 관련(취수유량 조절 및 배수지 운영 관리)제어실

1. 제2정수장(원수,취수유량 1,2계열 합계 9,000㎥/h 고정 유지)+ 재활용량(회수량 별도)

⤷ #2정수장 여과지 10개지 정상운영시 취수유량9,000㎥/h 유입시 여과지 부하시험 약1주일정도

⤷ 취수 변동시(운전,운휴시) 제1정수장 착수정(원수)유입유량 전동밸브 개도율 조정 유량조절

○ 취수 2/1대 운전시 #1정수장 착수정 전동밸브 개도율 유량 : 5,300㎥/h(개도율 43%)정도 운영

○ 취수 2/2대 운전시 #1정수장 착수정 전동밸브 개도율 유량 : 8,000㎥/h(개도율 63%)정도 운영

● 추후 취수펌프 2/0대⟶ 3/0대⟶3/1대 운전시 #1정수장 착수정  개도율 및 유량 확인 후 운영

2. 암사유량 시간당 5,000㎥/h유지, 암사총유량(110,000~120,000㎥/일)정도 공급 운영

● 대현산배수지 구의＋뚝도 병행공급 통수 운전 관련(취,송수 유량 조절 및 배수지 운영 관리)제어실

○ 일평균 생산량 : 일 39만톤 (시간당 : 16,200톤/hr)

대현산 공급 (㎥/일)	용마 공급량 (㎥/일)	아차 공급량 (㎥/일)
190,000 (용마펌프)	150,000 (아차펌프)	40,000 (아차펌프)
뚝도 57,000 공급 (시간당 2,400톤 유지)고정		암사 110,000 공급

○ 제2정수장 취수유량 9,000톤/hr 유지(회수,재활용 미포함)

- #2정수장 여과지 성능테스트 위해 7일정도 운영 유지

- 취수 유량변동시 제1정수장 원수유량 (착수정 전동밸브 개도조정) 운영

○ 대현산배수지 요일별 구의 공급량(뚝도 공급량 제외)

- 월 ~금요일 평균 공급예산량 : 8,000톤/hr

- 토요일  공급예산량 : 7,000톤/hr

- 일요일 공급예산량 : 6,000톤/hr

대현산배수지 급수구역이 주거지역보다 상가지역이 밀집대어 주말 및 휴일에 공급량 감소로

⤷ 대현산배수지 수위 조절에 유의 송수펌프 운영요함(제어실 취,송수펌프 배수지 관리 참고 하세요)

3. 약품 (PAC) 급속 혼화교반기(워터챔프) FAULT 발생(2회, 22:30,00:37분)

⤷ 현장 확인 결과 OC(과전류)발생 전류값(36.70A) 현장 확인 후 정상 복구조치 완료

⤷ 제어실 운영 모니터상 알람화면 (사각)경보 (알람)창 미발생 : 사각경보(알람)화면창 설치요망

- 일부 약품 알람(경보)발생시 모니터상 알람이 발생되나 전체적으로 사각경보(알람)화면창 설치요망

- 정수처리 약품 관련(PAC,PAHCS,염소,가성소다(NaOH),CO2,오존,과수설비(퀜칭) 및 워터챔프 운휴시

응집보조제(폴리아민) 알람(경보)발생시 제어실 모니터상 사각경보(알람)화면창 설치요망

특이사항

1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검

2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거 및 침전지주변 환경정비

첨 부 :  1. 구의아리수정수센터 일일가동현황 1부.

2. 구의 용마송수 펌프 대현산 배수지 공급 현황 및 보고.

3. 종합 시운전 일지 1부. 끝.