문서번호	예방과-10876
결재일자	2015.7.7.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
담당자		검사지도팀장	예방과장
이종화		정재환	전결 07/07 김진웅
협조

시정보완명령 대상 확인점검결과(공릉동 삼익아파트)

시정보완명령 대상 확인점검 결과

○ 대 상 명	:	공릉동 삼익아파트 (노원구 섬밭로 19)
○ 관 리 자	:	소방안전관리자 윤선숙
○ 확 인 자	:	위. 이종화, 교. 최효섭
○ 확인일시	:	2015. 7. 1.(화)
○ 명령번호	:	예방과-9010호(2015.06.09.)

대상명	소방시설 등의 종류	시정보완사항	보완 기간	결과
공릉동 삼익아파트	소화설비	○ 지하저수조 명판 표기 부적합 정정요함 (총수량 225톤 소방용수 23.8 ton) ○ 옥상수조 명판 부착 요함(수조명칭 및 수원량) ○ 펌프 압력스위치 도통 단선 정비요함 (아파트용 주. 충압 PS) ○ 지하1층 4번기둥 위 덕트에 상향식헤드 살수장애(1개) 하향식으로 교체요함(하방 70센티 아래로) ○ 스프링클러 송수구 압력표지 부착요함 (주차장 4개, 세대1개) ○ 펌프 압력스위치 도통 단선 정비요함 ( 아파트용 주.충압 PS / 주차장용 주PS)	6.25.	완비
	경보설비	○ 감지기 탈락 정비요함 - 지하 펌프실 내 동력제어반 위(차동식, 1개) - 지하 펌프실 지하주차장 스프링클러 주펌프 위(차동식, 1개) - 지하2층 3-4라인 출입구 우측 주차라인(차동식, 1개) ○ 감지기 선로 단선 정비요함 - 5-9라인 14층~20층 간선단선(7개층) - 1-2라인 15층
	피난설비 기타시설	○ 관리실 공기안전매트 비치요함 ○ 피난구유도등 점등불량 교체요함 - 지하1층~지하2층 내려가는 램프 셔터 피난구 - 지하1층~지하2층 올라오는 램프 셔터 피난구

붙 임 : 현장확인사진 1부.  끝.