다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		양천소방서
수신	*************** ********************************* ************
(경유)
제목	시정보완명령서(*****)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 *********여 ******************************************** 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2015년 08월 07일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
***** *********	소화설비	1.다음장소 소화기 충압 불량→교체요함 -A동 314호, -A동 230호, 220호, 206호 -A동 226호 가압식소화기 -A동 지하1층 여자미화원 휴게실(계단옆 실내) -B동 지하1층 전원식당 2.다음장소 소화기 미비치→교체요함 -B동 125호, 105호 3.다음장소 소화전 기동확인 램프 불량→교체요함 -B동 3층 우측 4.다음장소 스프링클러 주펌프 유량계 불량→교체요함 -A, B동 1층 기계실 -C동 지하1층 기계실 1.다음장소 동력제어반 스프링클러 주펌프용 정지스위치 불량→교체요함 -A, B동 1층 기계실 1.다음장소 알람밸브 1차측 압력계 불량→교체요함 -C동 지하1층 기계실	2015.08.07.	소화기구의화재 안전기준 NFSC101 옥내소화전설비의 화재안전기준 NFSC102 스프링클러설비의 화재안전기준 NFSC103
	경보설비	1.다음장소 감지기 불량→교체요함 -A동 317호 안쪽실 차동식감지기 -A동 230호 안쪽 차동식감지기 -A동 229호 차동식감지기 -A동 205호 차동식감지기 -A동 2층 좌측 발신기 앞 연기감지기 -B동 225층, 212호 차동식감지기 2.다음장소 감지기 회로 단선→교체요함 -C동 3층 정도화물 앞 복도 연기감지기 3.다음장소 발신기 응답회로 불량→교체요함 -A동 3층 좌, 중 -A동 2층 우, 중 4.다음장소 기동표시등 불량→교체요함 -1층 좌측 5.다음장소 지구경종 불량→교체요함 -A동 1층 중앙 발신기 -A동 3층 우측 발신기		자동화재탐지설비의화재안전기준 NFSC203
	피난설비	1.다음장소 피난구유도등 점등 불량→교체요함 -지하1층 신화코스메틱(중형)		유도등및유도표지의화재안전기준 NFSC303

끝.

							양천소방서장
담당자							박준형			검사지도팀장					신동용					예방과장					07/07 박선호
협조자
시행			예방과-10026									(						)		접수											(						)
우	158-051					서울 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서															/			http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		02-2654-0677						/전송			02-2653-3119					/	back2bun@seoul.go.kr												/	부분공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.