문서번호	수도자재관리센터-12810
결재일자	2015.7.7.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
윤승욱	최정화	07/07 성시영

공사용자재 출장검사 결과보고(대형47번,75번-신진정공)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

공사용자재 출장검사 결과 보고

상수도 공사용 자재에 대하여 납품업체에 출장하여 품질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 검사일자 : 2015. 07. 03. (1일)

□ 검 사 자

○ 공사자재관리팀 지방공업주사보  윤승욱

□ 검사업체 :

○ (주)신진정공 : 인천시 남동구 남동서로 173,남동공단 58B7L,

□ 검사대상 및 현황                                        (단위: 개)

품명	건명	규격	납품량	검사 샘플량	규격 검사등	기계적 성 질	성분 분석	구상화 시험	비고
수 직 형 버터플라이 밸 브	대형47	500mm	2	1	직접-1	자체-1	자체-1	자체-1
		600mm	3	1	직접-1	자체-1	자체-1	자체-1
		700mm	8	1	직접-1	자체-1	공인-1	자체-1
	대형75	500mm	3	1	직접-1	자체-1	자체-1	자체-1
		900mm	3	1	직접-1	자체-1	자체-1	자체-1
		1000mm	1	1	직접-1	자체-1	공인-1	자체-1

□ 검사결과

○ 생산현장 출장하여 구매품목에 대하여 수압검사, 규격검사, 외관표시상태 ,

시험성적서등을 검사한 결과 검사 규정에 적합하였음

□ 검사자 의견

○ 규격검사 결과 관련 지침서에 적합하므로 납품처리코자 함.

붙 임 : 검사표 및 출장검사 사진 1식.  끝.

검사 관련사진

사진 1 : 수압검사 진행중

사진 2 : 도막측정 진행중

사진 3 : 핀홀시험중