문서번호	정수과-6554
결재일자	2015.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
최재철		정종기	07/07 임정규
협조
	주무관		장현성

조류주의보 발령에 따른 추진대책

2015. 7.

영등포아리수정수센터

(정수과)

조류주의보 발령에 따른 추진대책

한강 잠실수중보 상류에 조류주의보가 발령됨에 따라 정수처리시 조류 및 냄새물질 대응에 철저를 기하고자 함.

1		관련근거

□ 2015년 조류 및 냄새경보제 추진계획(정수과-3853, ‘15.4.24)

□ 조류 및 냄새경보제 발령기준

○ 조류경보제 발령 : 물관리정책관(기준항목 1회 동시초과시 발령)

※ 환경부 기준 : 2회 연속초과시 발령

구 분	조류주의보	조류경보	조류대발생 경보
클로로필-a농도(mg/m3)	15이상	25이상	100이상
남조류세포수(세포/mL)	500이상	5,000이상	106이상

○ 냄새경보제 발령 : 상수도사업본부(기준항목별 1회 초과시 발령)

구 분	냄새주의보	냄새경보	냄새대발생
지오스민(ng/L)	20	500	1,000
2-MIB(ng/L)	20	50	100

2		조류주의보 발령내용

□ 조류주의보 발령

○ 발령일시 : 2015. 7. 7(화) 14:00부터 (물관리정책과)

※ 냄새경보제 발령 : 2015. 6.30(화) 16:00 ~

○ 조류측정결과 잠실수중보 상류 4개 지점 중 암사지점이 클로로필-a와 남조류세포수가 조류주의보 기준 초과

- 남조류세포수 40~2,600 cells/mL, 클로로필 농도 8.6~20.2 ㎎/㎥

<잠실수중보 상류 구간별 조류 현황(7. 6)>

구 분	강북	암사	자양	풍납
클로로필-a(㎎/㎥)	8.6	20.2	9.7	12.3
남조류세포수(cells/mL)	40	1,300	700	2,600

3		세부 추진계획

□ 조류(냄새)경보제 T/F팀 구성운영

○ 기간 : 조류(냄새)경보제 해제시까지

○ 팀원 : 6명 (정수과장, 최재철, 장현성, 홍원해, 안기열, 강우기)

○ 주요업무 : 조류 및 냄새물질 처리에 필요한 염소, 오존, 입상활성탄흡착지 등 운영 전반에 관한 업무협의

- 조류(냄새) 경보 발령 상황전파 및 비상연락

- 수돗물 맛․냄새 발생여부 검사 및 정수처리 강화

- 경보발령에 따른 조치사항 보고(수질과)

- 급수구역 수도사업소 수질관련 업무연락

□ 조류(냄새)경보제 상황실 설치운영

○ 설치장소 : 수처리연구실(야간, 휴일  중앙제어실)

○ 근무시간 : 평일 09:00~21:00, 휴일 10:00~17:00

○ 조류(냄새)경보제 근무인원

구분	조류(냄새)주의보	조류(냄새)경보	조류(냄새)대발생
근무인원	1인	2인	3인

○ 근무자 명단(냄새주의보)

일	월	화	수	목	금	토
			1 성창규	2 이동조	3 김홍주	4 홍원해
5 장현성	6 윤지원	7 홍원해	8 장현성	9 성창규	10 이동조	11 성창규
12 이동조	13 김홍주	14 윤지원	15 홍원해	16 장현성	17 성창규	18 김홍주
19 윤지원	20 이동조	21 김홍주	22 윤지원	23 홍원해	24 장현성	25 홍원해
26 장현성	27 성창규	28 이동조	29 김홍주	30 윤지원	31 홍원해

□ 수질검사 및 정수처리 강화

○ 풍납취수장 취수구 주변 조류차단막 설치 운영

○ 원수 pH 7.7 이상 2시간 지속시 CO2 투입 : pH 7.5 이하 유지

○ 조류주의보 및 냄새주의보 발령에 따른 전염소 및 중염소 동시 투입

- 1정수장 염소 투입 : 착수정 잔류염소 0.3 ~ 0.4 mg/L

※ 설비여건상 전+중염소 동시 투입이 어려움

- 2정수장 염소 투입

· 전염소 : 착수정 잔류염소 0.2 mg/L 이상

· 중염소 : 침전수 잔류염소 0.2 ~ 0.3 mg/L

○ 현미경 조류검사 실시 : 1일 2회

○ 엽록소자동측정기 등을 활용 조류농도 모니터링

○ 원․정수 Geosmin, 2-MIB 분석 실시 : 1일 1회이상

○ 맛․냄새발생 감시장치 등을 활용 원․정수 모니터링

○ 냄새경보 단계별 원․정수 냄새물질 수질검사 주기 강화

- 검사항목 : 2-MIB, 지오스민

- 유입농도별 검사주기 : 주 1회 → 일 3회까지 단계별 강화

구 분	원수 냄새물질 농도(ng/L)	검사주기
평상시	2-MIB, 지오스민 20 미만	주 1회
냄새주의보	2-MIB 20~50, 지오스민 20~500 미만	일 1회
냄새경보	2-MIB 50~100, 지오스민 500~1,000 미만	일 2회
냄새대발생	2-MIB 100, 지오스민 1,000 이상	일 3회

○ 오존 및 입상활성탄 공정 최적운영으로 냄새물질 완벽 제거

- 조류 및 냄새물질 발생농도에 따라 오존주입농도 가감 대응

․냄새물질 10ng/L이상 유입시 : 오존조견표 활용

․냄새물질 10ng/L미만 유입시 : 피드백적용(목표값 0.02 mg/L)

- 오존주입설비 상시 및 정기점검을 통한 설비 최적화

․대상설비 : 오존발생기, 질소공급장치, 배오존 파괴설비 등

- 입상활성탄 계절별 역세척 조건 변경․운영

․활성탄흡착지 운영강화(1일 2개지 이상 강화역세척 실시)

4		행정사항

□ 일 1회 조류(냄새)물질 분석결과 수질과 제출 : 15:00까지 메일 송부

○ 정수과, 정수시설과 직원 메일 송부 : 업무참조

붙임  1. 본부 수질과 보고서식(정수센터 맛․냄새물질 현황) 1부.

2. 조류경보 발령 단계별 세부 조치사항 1부.

3. 냄새경보 발령 단계별 세부 조치사항 1부.

4. 오존주입률 조견표 1부.  끝.

【 붙임 1 】

일별 조류 발생에 따른 정수센터 맛․냄새물질 현황

(영등포정수센터)

(07월 00일 10:00 채수기준)

구 분		광암		구의		뚝도		영등포		암사		강북
00일 10:00시	분말활성탄 (㎎/ℓ)	-		-				-		-		-
	전염소주입 (㎎/ℓ)
	중염소주입 (㎎/ℓ)
	오존주입 (㎎/ℓ)
	활성탄흡착지 (처리율 %)
	남조류(소계)
	anabaena 등 (세포/ml)
	구분	원수	정수	원수	정수	원수	정수	원수	정수	원수	정수	원수	정수
	Geosmin (ng/L)
	2-MIB (ng/L)

※ 특이사항 : 중염소 전환 등 대응조치 사항

원정수 수질 변화사항 등

【 붙임 2 】

조류경보 발령 단계별 세부 조치사항

기관별

수 질 관 리 대 책

평상시

○ 정수처리시설 정상가동

- 전염소 적정 투입(필요시 중염소 투입 병행 실시)

- 조류검사 및 맛․냄새 감시

- 정수약품 적량 투입, pH=9이상 증가시 Jar-Test 강화

- Geosmin, 2-MIB분포 및 pH 변화조사

○ 조류경보 종류 단계별 행동요령 시행 준비

조류

주의보

(클로로필-a

15mg/㎥ 이상,

남조류 500세포/ml 이상)

○ 상황실 설치운영

- 설치장소 : 수처리연구실 (야간, 휴일 중앙제어실)

- 근무시간 : 평일 21시까지 연장근무(휴일 10:00~17:00)

- 근무인원

구 분	조류 주의보	조류 경보	조류 대발생
근무인원	1인	2인	2인
공휴일근무	상황실 편성운영	상황실 편성운영	상황실 편성운영

- 주요업무

□ 조류경보 발령(해제) 상황전파

□ 정수처리 강화내역 및 수돗물 맛․냄새 발생여부 파악

□ 경보발령에 따른 조치사항 보고

□ 상황발생시 비상연락

○ 수질검사 및 정수처리 강화

- 전염소 투입 강화(필요시 중염소 투입 병행 실시)

- 현미경 조류검사 실시(1일 2회이상)

- 원․정수 Geosmin, 2-MIB 분석 실시(1일 1회)

- pH=9이상 증가시 Jar-Test 강화, 적량 약품 투입

- 맛․냄새발생 감시장치 등을 활용 원․정수 모니터링

- 엽록소자동측정기 등을 활용 클로로필-a농도 모니터링

- 수돗물 맛․냄새 민원 발생시 즉시 본부보고(본부 : 주민공지)

- 취수구 주변 조류차단막 설치

○ 일일 조치사항 보고 ⇒ 본부 수질과

- 보고사항 : 정수처리 강화내역, 취수구의 방어막 설치 사항 등

- 조치결과 일일보고

기관별	수 질 관 리 대 책
조류경보 (클로로필-a 25mg/㎥ 이상, 남조류 5,000세포/ml 이상)	○ 조류주의보 발령 시 대책 상황 유지 ○ 수질검사 및 정수처리 강화 - 남조류, 방선균에 의한 냄새발생 및 소독부산물 다량 발생 시 중염소 투입 강화(전염소 투입 최소화) - 현미경 조류검사 실시(1일 4회) - 맛․냄새발생 감시장치 등을 활용 원․정수 모니터링 강화 - 원․정수 Geosmin, 2-MIB 분석 실시(1일 1회) - 정수처리 장애 조류 발생시 여과보조제 사용 및 역세척 적기 실시 - 수돗물 맛․냄새 모니터링 실시 - 수돗물 맛․냄새 민원 발생시 즉시 본부보고 (본부 : 주민공지) ○ 일일 조치사항 보고 ⇒ 본부 수질과 - 보고사항 : 정수처리 강화내역, 취수구의 방어막 설치 사항 등 - 조치결과 일일보고
조류 대발생 (클로로필-a 100mg/㎥ 이상, 남조류 106세포/ml 이상)	○ 조류경보 발령 시 대책 상황 유지 ○ 수질검사 및 정수처리 강화 - 남조류, 방선균에 의한 냄새발생 및 소독부산물 다량 발생 시 중염소 투입 강화(전염소 투입 최소화) - 현미경 조류검사 실시(1일 4회) - 맛․냄새발생 감시장치 등을 활용 원․정수 모니터링 강화 - 원․정수 Geosmin, 2-MIB 분석 실시(1일 1회) - 정수처리 장애 조류 발생시 여과보조제 사용 및 역세척 적기 실시 - 여과지 역세척수 회수금지 및 전량 방류 - 수돗물 맛․냄새 모니터링 실시 - 수돗물 맛․냄새 민원 발생시 즉시 본부보고 (본부 : 주민공지) ○ 일일 조치사항 보고 ⇒ 본부 수질과 - 보고사항 : 정수처리 강화내역, 취수구의 방어막 설치 사항 등 - 조치결과 일일보고

【 붙임 3 】

냄새경보 발령 단계별 세부 조치사항

기관별

수 질 관 리 대 책

냄새

주의보

(지오스민 20ng/L 이상,  2-MIB 20ng/L 이상)

○ 냄새주의보 발령 및 발령상황 전파 (수질과)

- 물관리정책과, 상수도연구원, 아리수정수센터 등 관계 부서

○ 상황실 설치운영

- 설치장소 : 수처리연구실 (야간, 휴일 중앙제어실)

- 근무시간 : 평일 09:00~21:00

- 근무인원 : 1명

- 주요업무

□ 냄새경보 발령(해제) 상황전파

□ 정수처리 강화내역 및 수돗물 맛․냄새 발생여부 파악

□ 경보발령에 따른 조치사항 보고

□ 상황발생시 비상연락

※ 정수 기준 초과 및 냄새 민원발생시 즉시 보고 (물관리정책과)

○ 수질검사 및 정수처리 강화

- 필요시 중염소 투입

- 현미경 조류검사 실시(1일 2회 이상)

- 원․정수 Geosmin, 2-MIB 분석 실시(1일 1회)

- pH=9이상 증가시 Jar-Test 강화, 적량 약품 투입

- 맛․냄새발생 감시장치 등을 활용 원․정수 모니터링

- 엽록소자동측정기 등을 활용 클로로필-a농도 모니터링

- 수돗물 맛․냄새 민원 발생시 즉시 본부보고

○ 조치사항 보고 ⇒ 본부 수질과

- 보고사항 : 정수처리 강화내역, 취수구의 방어막 설치 사항 등

- 조치결과 일일보고

일자	조치사항(특이사항)	조치기관	조류동향 및 향후계획

기관별	수 질 관 리 대 책
냄새경보 (지오스민 500ng/L 이상, 2-MIB 50ng/L 이상)	○ 상황실 운영 강화 (근무인원 : 2명) - 근무시간 : 평일 09:00~21:00. 휴일 10:00~17:00 ○ 수질검사 및 정수처리 강화 - 남조류, 방선균에 의한 냄새발생 및 소독부산물 다량 발생 시 중염소 투입 강화(전염소 투입 최소화) - 현미경 조류검사 실시(1일 4회) - 맛․냄새발생 감시장치 등을 활용 원․정수 모니터링 강화 - 원․정수 Geosmin, 2-MIB 분석 실시(1일 2회) - 정수처리 장애 조류 발생시 여과보조제 사용 및 역세척 적기 실시 - 고도정수처리 운영강화(오존 투입 등) - 수돗물 맛․냄새 모니터링 실시 - 수돗물 맛․냄새 민원 발생시 즉시 본부보고 (본부 : 주민공지) ※ 정수 기준 초과 및 냄새 민원발생시 즉시 보고 (물관리정책과) ○ 일일 조치사항 보고 ⇒ 본부 수질과 - 보고사항 : 정수처리 강화내역, 취수구의 방어막 설치 사항 등 - 조치결과 일일보고
냄새 대발생 (지오스민 1,000ng/L 이상, 2-MIB 100ng/L 이상)	○ 냄새경보 발령 시 대책 상황 유지(근무인원 : 3명) ○ 수질검사 및 정수처리 강화 - 남조류, 방선균에 의한 냄새발생 및 소독부산물 다량 발생 시 중염소 투입 강화(전염소 투입 최소화) - 현미경 조류검사 실시(1일 4회) - 맛․냄새발생 감시장치 등을 활용 원․정수 모니터링 강화 - 원․정수 Geosmin, 2-MIB 분석 실시(1일 3회 이상) - 고도정수처리 운영강화 (오존 투입 등) - 정수처리 장애 조류 발생시 여과보조제 사용 및 역세척 적기 실시 - 여과지 역세척수 회수금지 및 전량 방류 - 수돗물 맛․냄새 모니터링 실시 - 수돗물 맛․냄새 민원 발생시 즉시 본부보고 (본부 : 주민공지) ※ 정수 기준 초과 및 냄새 민원발생시 즉시 보고 (수질과) ○ 일일 조치사항 보고 ⇒ 본부 수질과 - 보고사항 : 정수처리 강화내역, 취수구의 방어막 설치 사항 등 - 조치결과 일일보고

※ 조류 및 냄새경보 동시 해당될 경우 조류경보기준을 우선으로 한다.

【붙임 4】

오존주입률 조견표

구분	원수 농도 (지오스민, ng/L)	오존 주입률	목표농도	제거율
1	8	0.3	5.6	30%
2	10	0.3	7	30%
3	20	0.4	12	40%
4	30	0.5	15	50%
5	40	0.5	20	50%
6	50	0.6	22.5	55%
7	60	0.6	27	55%
8	70	0.7	28	60%
9	80	0.8	28	65%
10	100	1.0	30	70%
11	150	1.5	30	80%
12	250	2.0	25	90%

※ 오존주입량제어방식을 활용하되, 향후 원수중 지오스민 농도증가시 적용 한 후 지속적인 조견표 보정실시

※ 용존오존주입방식을 활용하고 있는 상태에서 원수의 농도가 고농도(8 ng/L이상)로 유입될시 오존주입률의 조견표 보다 많은 양의 오존을 주입하고 있는 경우 용존오존제어방식을 그대로 활용함.