투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	공사장 안전관리 개선 안내

1. 도시철도설비부-6541(2015.6.29)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 지하철 공사장 안전관리 교육중 함께 공유된 개선방안 (표준화)을 안내하오니, 각 공사장에서는 안전관리 개선을 위해 적극 정비해 주시기 바랍니다.

3. 아울러 본 안전관리 개선사항에 대하여 `15년 9월 외부전문가와 함께 점검할 계획임을 알려드립니다.

가. 안전관리 시설물 개선안내(표준화)[ 공사장 공통사항 ]

‣ 가설 저압 분전반(철제 분전함 등 포함)

- 충전부는 투명 절연 보호판을 설치하여 보호하고, 회로명 표기

및 회로도 비치

- 철제 외함(발전기 외함 등)은 반드시 외함접지 실시하고 기타

분전함에는 접지 단자대를 설치한 구조일 것

(전원 인출부 방호 : 보호캡, 보호덮개 설치)

- 이동용 전선을 용이하게 사용할 수 있는 접지형 콘센트를 설

치한 구조일 것(외함 콘센트는 방수형 설치)

- 접근성 확보를 위한 안전휀스 설치 및 화재예방을 위한 분전반

외함은 난연성 FRP 사용(권장사항)

‣ 가설 조명설비 설치지침

- 조명등 설치시는 파손 및 감전 방지를 위해 보호망 설치

- 등기구 외함은 3심 케이블을 사용하여 접지할 것

- 등기구 및 소켓은 방수형으로 설치

- 작업장 조도 75Lux, 터널구간 70Lux

‣ 이동계 ․ 기구 사용지침

- 이동용 기계 ․ 기구 주변에는 불티방지막 및 소화기 비치

- 고속절단기나 휴대용 캇타 등은 보호카바가 있는 것 사용

‣ 용접기 설치지침

- 용접기 외함은 반드시 접지할 것

- 단자접속부는 절연테이프 및 절연덮개로 방호할 것

- 감전방지용 누전차단기 30mA, 0.03초이내 작동 설치

※ 기타사항은 건설안전 기본지침 및 임시(가설) 전기설비 설치 지침을                        참고하여 정비.

나. 공사장 안전을 위한 건설안전 기본지침(중점관리항목) 준수 철저

‣ 근로자보호 기본사항 10대 항목 및 안전시공 기본사항 10대항목                    준수 철저.

다. 행정사항

‣ 안전관리 시설물 정비기간 : 7월 ~ 8월(2개월간)

‣ 외부전문가 함동점검(예정) : 9월.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	우이신설 경전철 건설공사 책임감리원(1공구~4공구, 시스템공구),9호선 3단계 건설공사 책임감리원,하남선 건설공사 책임감리원
주무관	권상운		시설전기과장	서태창		도시철도설비부장	07/07 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-6861	(		)	접수		(		)
우	100-731	서울 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어플레이스 8층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	772-7282	/전송	772-7308	/	bbbkwon@seoul.go.kr	/	대시민공개