문서번호	행정지원과-16581
결재일자	2015.7.8.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
강태수	여종순	07/08 이두영

2015년 2/4분기

아리수음수대 수질검사 결과보고

2015년 7월

남부수도사업소

(행정지원과)

2015년 2/4분기

아리수음수대 수질검사 결과보고

아리수를 믿고 마실 수 있도록 관내 학교, 공공기관 등에 설치된

직결 아리수음수대 수질검사를 실시하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		개 요

□ 추진근거

❍ 2015년 아리수 수질검사 및 관리계획(본부 수질과-522, 2015.1.23.)

❍ 아리수 음수대 유지관리 개선계획(본부 급수설비과-2903, 2014.5.9.)

□ 기    간 : 2015. 5. 26. ~ 6. 30.

□ 검사주기 : 분기 1회

□ 대    상 : 271개소 2,534대

구분	계		관악구		금천구		동작구		영등포구
	개소	대	개소	대	개소	대	개소	대	개소	대
계	271	2,534	63	711	58	469	66	577	84	777
학 교	114	2,173	32	636	24	398	26	492	32	647
보육시설	4	7	-	-	1	3	1	1	2	3
공공기관	88	239	25	68	12	47	27	59	24	65
공 원	63	111	6	7	21	21	10	21	26	62
아리수APT	2	4	-	-	-	-	2	4	-	-

※ 지하철역 음수대 및 음식점 시범설치 음수대는 월1회 수질검사 별도 실시

□ 검 사 자 : 수질팀 직원(7명), 수질검사원(19명)

□ 결과게시 : 현장 수질검사 후 음수대별 수질검사표에 기재

□ 검사항목

❍ 1차 : 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

※ 학교 아리수 음수대는 미네랄 추가

❍ 2차 : 부적합시 7개 항목 추가검사

※ 아연, 망간, 염소이온, 암모니아성질소, 일반세균, 총대장균군, 대장균

Ⅱ		검 사 결 과

□ 검사현황

❍ 실적 : 총 2,534대 중 2,379대 검사(94%), 155대 미검사(6%)

❍ 결과 : 2,379대 모두 수질기준에 적합

구분	수질검사				미 검 사 내 역
	계	검사결과		미검사	계	철거	고장	공사중	미사용
		적합	부적합
계	2,534	2,379	-	155	155	89	31	7	28
학 교	2,173	2,056	-	117	117	69	27	4	17
보육시설	7	6	-	1	1	-	1	-	-
공공기관	239	214	-	25	25	18	2	-	5
공 원	111	100	-	11	11	1	1	3	6
아리수APT	4	3	-	1	1	1	-	-	-

※ 미검사 내역 중 “공사중”은 학교 등 시설 자체공사, “미사용”은 밸브잠금‧단수 등

□ 수질검사 결과(붙임)

구분			학교	보육시설	공공기관	공원	아리수아파트
탁도	0.5NTU 이하	평균	0.14	0.17	0.15	0.15	0.18
		최대값	0.25	0.20	0.21	0.30	0.19
		최소값	0.04	0.14	0.10	0.10	0.17
잔류염소	4.0mg/L이하	평균	0.18	0.13	0.16	0.17	0.10
		최대값	0.30	0.18	0.27	0.27	0.11
		최소값	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10

※ 잔류염소 관리기준 : 0.1mg/L 이상 유지

❍ 탁도

- 탁도 측정값은 서울시 맛있는 물 가이드라인(0.3NTU이하)에 모두 만족

❍ 잔류염소

- 맛있는 물 가이드라인(0.1~0.3mg/L)에 총2,534대 중 2,534대(100%) 만족

❍ pH, 철, 구리 : 모두 수질기준 이내로 뚜렷한 편차 없음

□ 미검사 음수대

❍ 미검사율 : 6%(미검사 음수대 155/전체 음수대 2,534)

- 미검사 사유는 철거(57%)가 가장 많고 고장(20%), 미사용(18%), 공사중(5%) 순으로 나타남

❍ 음수대 관리

- 철거, 고장, 미사용 음수대에 대한 관리 필요

- 관리부서(급수운영과, 시설관리과)에 수질검사 결과와 함께 통보

Ⅲ		행 정 사 항

□ 미검사 음수대 조치

❍ 고장, 공사 등으로 인한 미검사 음수대는 조치 후 수질검사 신청토록 안내

□ 수질검사 대상관리

❍ 추가설치․철거 등 변동사항 발생시 관리부서에서 수질팀으로 통보

□ 수질검사 결과 보고(통보)

구 분	보고(통보) 기관(부서)
학교 음수대	본부(수질과, 급수설비과), 급수운영과, 시설관리과, 관할 교육청
보육시설 음수대	본부(수질과, 급수설비과), 급수운영과, 시설관리과
공공기관 음수대
공원 음수대	본부(수질과, 급수설비과), 급수운영과, 시설관리과
아리수APT 음수대	본부(홍보마케팅과)

붙임 : 시설별 음수대 수질검사결과 1부.  끝.