문서번호	물재생과-2765
결재일자	2015.7.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		물재생과장
김현태		07/08 김일운
협 조
	주무관		유영욱

유입펌프장 #1 수변전설비 VCB 점검 보고

2015. 7

서울시난지물재생센터

(물재생과)

유입펌프장 #1 수변전설비 VCB 점검 보고

■ #1 전기실 VCB 현황

특고압반 24kV 630A VCB 6대

고압반7.2kV 630A VCB 4대

7.2kV 400A VCB 22대

■ 점검일자

- 2015년 7월 3일, 8일

■ 점검장소

- 유입펌프장 #1 전기실

■ 점검시설

- 고압반 및 모터기동반 VCB

■ 점검내용

- 한국전기안전공사에 의뢰하여 안전점검을 하던 중 수배전반 3개소와      모터기동반 1개소 VCB가 정상적으로 동작하지 않았음.

■ 점검결과

- VCB 내부 리미트 스위치가 불량으로 확인됨.

판넬번호	판넬명	고장내용
2	TR 2차 VCB반 #B	투입용 리미트스위치 불량
4	고압모터 VCB반 #A	투입용 리미트스위치 불량
7	TR VCB반 #2	투입용 리미트스위치 불량
21	고압모터 조작반 #4 (저단4호)	차징 리미트스위치 불량

■ 조치계획

- 제작사(LS산전)에 수리를 의뢰하여 리미트 스위치를 교체하고자 함.

- VCB 수리 예상금액 약 15만원(VAT포함). 끝.