문서번호	급수운영과-17419
결재일자	2015.7.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장
김기봉	김광운	전결 07/08 최명익
협 조

노후관 정비계획보고

동부수도사업소

노후관 정비계획 보고

대현산11중블록 내 성동구 마장동 384호앞 횡단굴착결과 발견된 노후관(GS 50mm)을 정비하여 민원해소 및 유수율 증대에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		현 황

❍ 관련공문 : 현장실정보고서 이준015-27호

『비 내식성(GS 50mm) 관종확인 보고』

❍ 위    치 : 성동구 마장동 384호앞

Ⅱ		보고 내용

❍ 마장동 382-15호 민원인(김종문)으로부터 녹물출수 민원이 접수되어 현장조사결과, 상기주소앞에 부설되어 있는 배수관이 강관으로 녹물출수의 원인이 된다고 주장하고 있어,

❍ 배수관위치를 횡단굴착결과 GIS 도면상 DCIP 100mm로 표기되어 있으나, GS 50mm 가 발견됨

❍ 현황위치도

Ⅲ		조치 의견

❍ 상기관로 부설위치는 사유지(한양대학교)로 관로부설을 위해 토지사용승낙서를 받은후 노후관 개량공사를 시행하고자 하며,

❍ 공사시행은 2015년 성동구관내 상수도공사 업체인 ㈜대평건설 이규헌에게 작업토록 지시하여 노후관으로 인한 민원해소 및 누수발생을 미연에 방지하여 유수율 제고 등에 만전을 기하고자 합니다.

❍ 공사개요

연번	위치	공사개요	소요예산(도급비)	비고
1	마장동 384호앞	D=100mm L=34m	8,500천원	소형고압

끝.