문서번호	정수과-3450
결재일자	2015.7.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김유선		김효상	07/08 이성재
협 조
	주무관			이금재
	주무관			이승제

이산화탄소 급속분사교반기 시운전 결과 보고

2015. 07

뚝도아리수정수센터

(정수과)

이산화탄소 급속분사교반기 시운전 결과 보고

이산화탄소 투입용인 관입형 급속분사교반기 구조를 개선 수리 하고 시운전 결과를 보고 드림

건   명 : 이산화탄소 투입용 관입형 급속분사교반기(자양) 수리

관입형 급속분사교반기 수리현황

설치일자 : 2015. 6. 18.

수리내용 : 급속분사교반기 모터외 전량교체, 인양용 붐호이스트 설치

수리업체 : ㈜ 동방수기

시운전 결과

급속분사교반기 연속가동 : 2015. 6. 18. ~ 7. 7 (가동중단 없음)

시운전일 : 2015. 7. 7(화) 10:00 ~ 14:30

시운전방법

- CO2투입율을 일정하게 유지하면서 pH변화로 용해율 비교

- 3가지 방법으로 투입하여 pH변화 측정

· 급속분사교반기 ON → 예비용 디퓨져 → 급속분사교반기 OFF

- 용해율은 RTW 4.0 Version으로 측정

시운전 결과

구 분	원수 pH	목표 pH	CO2투입율 (mg/L)	용해율(%)	비고
교반기 ON	7.84	7.10	4.06	100
디퓨져	7.84	7.17	4.11	78
교반기 OFF	7.84	7.20	4.11	68

- 급속분사교반기 ON 상태 CO2 투입하면 디퓨져 투입에 비해 약 22% 용해율          향상되며, 급속분사교반기 OFF 상태에 비해 약 32% 용해율 향상

pH 트랜드(교반기 ON)

pH 트랜드(디퓨져)

pH 트랜드(교반기 OFF)

보고자 의견

- 급속분사교반기 ON 상태 CO2 투입하면 디퓨져 투입에 비해 약 22% 용해율 향상되며           급속분사교반기 OFF 상태에 비해 약 32% 용해율 향상됨에 따라 신 취수용         급속 분사 교반기도 조속하게 수리하여 운영하고자함.

첨   부 : CO2 시운전결과 자료 1부. 끝.