문서번호	원수관리과-1722
결재일자	2015.7.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
한충규		손주옥	07/08 박기석
협조

구의펌프동 배관낭실 하자보수 완료보고 (2015.7월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 07.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

구의펌프동 배관낭실

시설물 하자보수 완료보고

자양 및 구의취수장 이전 건설공사(1공구) 시설물에 대한  하자사항에 대하여 보수공사를 완료하고 보고드림

□  현   황

○ 보수기간 : 2015. 6. 17 ~ 7.03일

○ 시 공 사 : 대진종합건설(주) 대표 김영수

- 준공검사일 : 1공구(2011.9.01일)

○ 하자 발생 및 완료내역

‣ 구의펌프동 배관낭실 누수에 대한 보수작업 내용

- 2012.4월 1차 배관낭실 우레탄방수(L=126m, h=1.1m)

- 2015년 6월 금회 2차보수 : 배관낭실에 배수트렌치 설치완료

⇒ 배관낭실에 직사각형 아연도금 형강(5㎝×10㎝×126m)을 바닥에 설치한 후 우레탄 방수처리하여 집수정으로 유도

□  행정사항

○ 취수장 시설물 수시점검을 통해 하자사항 발생시 시공사로 하여금 즉시 보수토록 조치하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

- 1공구 하자만료기간

구 분	토목구조물 7년	건축구조물 5년
하자만료기간	2018.8.31	2016.8.31

따로붙임 : 하자보수 현황사진 1부. 끝