문서번호	시설관리과-14352
결재일자	2015.7.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
배형진	문용욱	전결 07/08 이자원

제9호 태풍 "찬홈" 북상대비

기전시설물 안전점검 결과 보고

2015. 7. 8(수)

강서수도사업소

(시설관리과)

제9호 태풍 "찬홈" 북상대비

기전시설물 안전점검 결과 보고

제9호 태풍 “찬홈”이 북상함에 따라, 낙뢰 및 비 피해가 발생되지 않도록 배수지·가압장 기전설비를 점검하고 결과를 보고드림.

관련근거

제9호 태풍 "찬홈" 북상대비 사전 시설물 안전점검 등 예방 철저

- 서울특별시재난안전대책본부-342,‘15.7.3.

제9호 태풍 "찬흠" 북상대비 사전 시설물 안전점검 결과 제출

- 본부 시설과-4698,‘15.7.3.

점검대상

구 분	배 수 지			가(증)압장
계	소계	유인	무인	소계	유인	무인
24개소	9	1	8	15	1	14

점검개요

점검일시 : 2015. 7. 6 ~ 7. 8

점 검 자 : 지방공업서기 배형진외 2명

점검사항

- 수배전반, 변압기, 모터펌프, 배수펌프 등 기전설비 작동 상태

- 배수지 수위전송설비 및 낙뢰보호설비 상태

- CCTV 및 데이터 전용회선의 통신상태

- 배수로, 위험 수목 등

점검결과 및 특이사항

개봉가압장외 6개소 SPD(낙뢰피해방지장치)설비 설치 완료

- 본부 지적사항 조치완료(개봉, 목동, 신정, 육본, 오류1, 오류2, 화곡 가압장)

SPD(낙뢰피해방지장치)	개봉가압장 SPD 설치사진

그 외 특이사항 없음

※ 시설물별 상세점검결과 첨부 참조

향후계획

여름철 집중호우 · 낙뢰 · 강풍에 대비한 시설물 순찰점검을 강화하고,

고장시 보수․보강이 필요한 사항에 대해서는 연간단가업체에 의뢰하여 긴급조치하여 기전시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

붙임 : 시설물별 세부 적출내용 및 조치사항 1부.  끝.

작 성 자	시설관리과장 : 이자원(☎3146-3990) 기전팀장 : 문용욱(☎4015) 담당 : 배형진(☎4017)