문서번호	운영2과-991
결재일자	2014.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	운영2과장	데이터센터소장
류준영	김진하	03/07 이계헌

- 2014년 2월 -

전기시설 운영결과 보고

2014. 3

서울특별시 데이터센터

(운영2과)

- 2014년 2월 -

전기시설 운영결과 보고

Ⅰ		시설현황

주요 전기설비

구 분	수배전반	분전반	변압기	U P S	비상발전기	축전지	조명등
규 격	특고반15면 저압반17면	1식	1식	625kVA	900kW	700AH	1식
수 량	32면	47면	4대	3대	3대	3조	2,737등

☞ 변압기 용량 : 2000KVA×3대(1대예비), 1000KVA×1대

Ⅱ		장애발생 및 전력사용 현황

장애발생 유무

❍ 한전 정전사고 : 없음

❍ 자체 전기설비 정전사고 : 없음

전력사용 분석

❍ 전력사용량 및 순간최대전력

❍ 분석결과(2013년과 2014년 2월간 비교)

▷ 전체 전력사용량의 52%를 차지하고 있는 정보자원 수량이 전년동월 대비

54대(5.8%) 증가하였으나 서버자원 통합, 항온항습기 온도상향, 동력 및 조명           부분 절감노력으로 전력사용량은 전년동월 대비 63,216KWh(6.9%) 감소       ▷ 순간 최대전력은 집중 부하시간(피크치) 사용량이 줄어 전년동월 대비          79KW(5.8%) 감소

※ UPS는 안전용량 900kW 대비 사용량 632kW(70%)로 정상가동 되고있음.

Ⅲ		전기시설 운영

2월 운영실적

❍ 전기시설 유지보수업체 2월 정기점검 실시

▷ 점검대상 : UPS, 축전지, 비상발전기

▷ 점검기간 : 2014. 2. 17 ~ 2. 19

▷ 점검인원 : 각장비별 실무자 2명(전기팀 직원 입회)

▷ 점검내용 : 정상가동 여부 및 계기류 표출상태 점검 등

▷ 점검결과 : 시설장비 정상작동 및 제반상태 양호

❍ 2013년도 전기시설 유지보수용역 준공

▷ 대상시설 : 발전기, UPS, 축전지 3개부문

▷ 계약기간 : 2013. 3. 1 ~ 2014. 2. 28

▷ 준공일자 : 2014. 2. 28

▷ 준공금액 : 총46,247천원

〓≫ UPS:16,965천원, 발전기:15,833천원, 축전지:13,449천원

▷ 조치내역 : 분야별 검사사 지정 및 준공검사 완료

❍ 전기시설 유지관리 및 정비 등(전기팀 직원)

▷ 24시간 중앙제어실 전력감시 모니터링 및 일일점검 확행

▷ 청사 조명등 고장수리 및 노후케이블 교체 등 45개소 정비완료 등

3월 운영계획

❍ 2014년 전기시설 유지보수용역 착수

▷ 대상시설 : UPS, 발전기, 축전지 3개부문

▷ 용역기간 : 2014. 3. 1 ~ 2015. 2. 28

▷ 계약내역

용 역 명	시설수량	계약업체	설계금액(원)	계약금액(원)
UPS 유지보수	625kVA×3대	(주)아세아이엔티 대표 박영자	18,930,400	18,150,000
발전기 유지보수	900kW×3대	(주)대흥기전 대표 서정기	17,668,800	16,820,000
축전지 유지보수	700AH×3대	(주)아이비티 대표 박영국	15,266,400	14,599,200
금 액 합 계			51,865,600	49,569,200

▷ 과업내용

․ 장비점검(정기-월1회, 정밀-분기별1회, 특별-필요시)

․ 장애복구 및 처리결과 보고

․ 소모자재 교체 및 유지관리에 필요한 기술지원 등

❍ 전기시설 연동시험 시행계획(2014년-1분기)

▷ 대상장비 : 수배전반, UPS, 축전지, 비상발전기

▷ 예정일시 : 2014. 3. 21(금)<13:00 ~ 18:00>

- 유관업체와 일정협의 후 조정

▷ 점검방법 : 센터직원 및 제작업체 합동점검

▷ 참여인원 : 총15명

▷ 점검내용

- 장비별 외관상태 및 정상가동 여부 검사

- 전기시설 기기간 신호전달 및 연동상태 점검

- 정전인식 후 발전기 자동운전 및 실부하 부담여부 등

❍ 3층 시스템실 LED조명등 설치계획

▷ 사업목적 : 공조그릴 설치에 따른 조명등 재배치 및 에너지절감형

LED조명 설치로 그린 데이터센터 실현

▷ 사업기간 : 2014. 3. ~ 2014. 4.

▷ 소요예산 : 10,000천원

▷ 공사시행 : 예산절감을 위하여 소요자재 구입후 전기시설팀 직접시공

▷ 공사물량 : LED조명등 25W×120개 설치(형광등 32W×189개 철거)

❍ 전기시설 유지보수업체 3월 정기점검

▷ 점검대상 : UPS, 축전지, 비상발전기

▷ 예정기간 : 2014. 3. 25 ~ 3. 28

▷ 점검인원 : 각장비별 실무자 2명(전기팀 직원 입회)

▷ 점검내용 : 정상가동 여부 및 계기류 표출상태 점검 등. 끝.