문서번호	급수운영과-13082
결재일자	2015.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
류태현		강동길	07/09 이자화
협조

『시흥저지 배수분구 하수관거 종합 정비공사

(1공구)』지장 상수도관 이설 요청 처리 계획

2015. 7

남부수도사업소

(급수운영과)

상수도관 이설요청 처리 계획

금천구청 치수과에서 시행중인 시흥저지 배수분구 하수관거 종합정비공사(1공구)와 관련 공사구간 내 상수도관 저촉으로 이설요청이 있어 현장조사하고 아래와 같이 이설 계획을 보고 드림

***************

************

구분	****	하수관 신설	지장물 종류	현 황	비고
1	시흥********	D=2,000mm	상수도 D=300mm	저촉 1개소

******************

***********************

*************************************

********************************************

*** ************

***************

******	신설**** *****	*******		*******	비 고
		****	****
****991-1	신설*2,000	*********	****** ****	2009*********

*******

가. 금천구청 치수과에서 시행중인「시흥저지 배수분구 하수관로 종합정비 공사

(1공구)」구간내 상수도관의 저촉으로 구청에서 이설 요청한 사항으로

나. 붙임 GIS 도면과 같이 기존 상수도관(300㎜)이 부설중인 하수관(2,000㎜)에

저촉되어 이설을 요청하는 실정임

***********

D=300mm

L=6m 이설

4. 처리의견

가. 저촉되는 상수도관 이설요청은 붙임문서와 같이 이설승인조건을 부여 원인자

부담 이설 공사를 시행하고 하수관거 공사 완료후 이설한 상수도관로는 원상

복구토록 하고

나. 이설공사에 따른 퇴수량 및 세척수량, 측량비 및 출동경비 등은 별도 산출

및 고지하여 납부토록 회신하고자 함

다. 또한 상수도관 이설 처리지침에 따라「원인자 시행일 경우 원인자로 하여금 상하수도전문 면허업체를 선정하여 시행토록 하고, 사업소장은 감독자를 지정  시공감독 하도록 되어 있어

라. 시행청인 금천구청 치수과 책임 하에「시흥저지 배수분구 하수관거 종합정비

공사(1공구)」의 책임감리단에 시공감독토록 하여 품질향상 및 상수도 시설물

유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

마. 공사시행 방법

- 단수가 수반되지 않는 공법을 사용하여 시행

※ 예) 부단수공법(차단밸브 설치) 등

바. 공사(이설)개요 : 상수도관 D=300mm, L=6m  1개소 이설

- 기존관에 사용된 자재는 재사용 불가토록 명시하고

- 이설대상 상수도관 관상단이 1.2m 유지

※ 상수도관 이설에 따른 세부사항은 착공계 제출 전 별도 협의 및 승인 후 시행

따로붙임 :  1. 지장물 이설 협조요청 공문 1부.

2. 이설승인조건 1부.  끝.