문서번호	시설관리과-18341
결재일자	2015.7.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
배경희		최재영	07/09 오기석
협조

사유지내 계량기 보호통 이설계획

***********

2015. 7

동부수도사업소

(시설관리과)

****************************

사유지 내에 위치한 계량기 보호통 이설 요청 민원이 있어 현장을 조사한후 아래와 같이 이설 조치코자 합니다.

□ 관련문서

❍ 현장실정보고서[이준 15-30호(‘15. 7. 7)]

□ 민원 내용

❍ 위       치 : **************

*******************

*************************************

*************************************************)

□ 현장조사 내용

❍ 신청지 표고 : 11.7m

❍ 분기점 수압 : 3.5kg/㎠이상

❍ 주변 배수관

***********************************

***********************************

❍ 출수상태(분기점 주변) : 양호

❍ 급 수 계 통 : 용마배수지(L.W.L = 69.1㎡)

□ 보고내용

❍***********************************D*80mm에 연결급수**************************D*80mm,수도계량기보호통(15mm.20mm)이 *********************************************************

❍ 장안동191-2호 대지경계선밖으로 이설하려면 사유도로에 매설된 D*80mm 배수관을 폐쇄하고 장안동191-2호앞 본관 D*200mm에서  분기급수해야만 급수가 가능함.

사유지 (장안동 191-1 도)

계량기 이설 위치

현재 계량기 위치

사유지 (장안동 191-19)

구도(區道)(장안동 193-2)

< GIS 현황도 >

□ 처리의견

❍ 위 내용과 같이 사유지내의 기존관 **80mm를 분기점 폐쇄하고 장안동 193-2(도)번지 앞에 매설된 **200mm배수관에서 30mm분기하여 ********************에 연결 급수하고자 하며,

❍ 도로굴착승인을 득한후 급수공사 연간단가 업체에 작업지시하여 민원을 해결코자합니다.

- 공사개요.: **80mm분기점폐쇄, 수도계량기 보호통**********이설끝.