문서번호	누수방지과-5676
결재일자	2015.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장
이태형	김영삼	07/09 강신재

2015년 6월 누수탐지 결과 보고

2015. 7.

상수도사업본부

(누수방지과)

2015년 6월 누수탐지 결과 보고

금년도 유수율 향상에 효과적으로 기여할 수 있도록 관리하고자 2015년 6월 지하 누수 탐지결과를 보고 드림.

□ 2015년 6월 지하 누수탐지 현황

○ 목표대비 실적

구 분			계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2015년 목표(건)			1,800	302	285	272	135	203	298	153	152
실적 (건)	2015년 6월 누계		1,247	261	178	204	82	144	180	96	102
	월별	2015년 6월	290	57	41	42	20	41	42	21	26
		2015년 5월	271	67	35	44	16	25	42	19	23
	2014년 6월 누계		1,209	221	167	189	107	146	187	112	80
비율 (%)	목표 대비		69.3%	86.4	62.5	75.0	60.7	70.9	60.4	62.7	67.1
	전년 동기 대비		103.1%	118.1	106.6	107.9	76.6	98.6	96.3	85.7	127.5
방 지 량 (㎥)	2015년6월 누계		206,435	40,597	54,768	18,893	11,733	11,402	11,302	30,393	27,347
	2015년 6월 실적		48,063	11,191	8,719	4,108	2,121	3,643	4,428	7,623	6,230
	2015년 5월 실적		27,977	4,768	7,041	2,363	888	2,055	2,687	4,258	3,917

○ 탐지 결과 분석

2015년 6월누계 실적은 1,247건으로 목표(1,800건)대비 69.3% 달성

⇒ 전년과 비교하여 38건 증가 (103.1%)

사업소별 전년대비 적출실적

⇒ 전년대비 실적 감소 : 북부(76.6%),강남(85.7%),남부(96.3%),강서(98.6%)

⇒ 전년대비 실적 증가 : 강동(127.5%),중부(118.1%),동부(107.9%),서부(106.6%)

상시누수진단시스템으로 적출실적 : 36건(중부 24건, 강서 12건)

※ 2015년 3월부터 중부, 강서사업소 시범 운영중.

□ 탐지실적 유형별 현황

○ 다점형 및 일반탐지 구분

(단위 : 건)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2015년 목표	계	1,800	302	285	272	135	203	298	153	152
2015년 6월 누 계	계	1,247	261	178	204	82	144	180	96	102
	다점형	921	187	165	145	50	105	122	69	78
	(%)	73.9%	71.6	92.7	71.1	60.9	72.9	67.8	71.9	76.5
	일 반	326	74	13	59	32	39	58	27	24
6월 실적	소계	290	57	41	42	20	41	42	21	26
	다점형	202	37	39	29	14	30	26	14	13
	일 반	88	20	2	13	6	11	16	7	13
5월 누계	소계	957	204	137	162	62	103	138	75	76
	다점형	719	150	126	116	36	75	96	55	65
	일 반	238	54	11	46	26	28	42	20	11

2015년 6월누계 누수탐지 실적은 다점형 921건(73.9%), 음청식 326건(26.1%) 임.

○ 누수복구 대비 탐지 점유율

(단위 : 건)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2015년목표	계	1,800	302	285	272	135	203	298	153	152
2015년도 누수복구 건 수	계	4,457	1,065	492	632	545	443	704	278	298
	누수(건)	3,210	804	314	428	463	299	524	182	196
	탐지(건)	1,247	261	178	204	82	144	180	96	102
	비율(%)	27.9%	24.5	36.2	32.3	15.0	32.5	25.6	34.5	34.2

※ 누수복구건수는 지리정보시스템에 입력된 통계자료 임.(2015.6.30.기준)

전년대비 전체 누수복구 건수는 4,621건 → 4,457건으로 164건(3.5%)감소

탐지 점유 비율은 26.0% → 27.9%로 1.9% 증가

누수발생대비 사업소간 탐지비율 편차는 15.0% ~ 36.2%

⇒ 사업소별 입지 여건과 2015년도 탐지 추진계획인 대구경, 다점형 위주 탐지실시 여부 이행에 따른 차이로 판단됨.

○ 탐지 결과에 따른 누수 복구 실적(구경 및 재질)

구분	구 경(㎜)					재 질
	소계	13~ 25	30~ 50	80~ 300	350 이상	소계	GSP	SSP	DCIP	PVC	COP	CIP	SP	PE	기타
2015년	1,247	703	162	351	31	1,247	375	314	297	58	125	7	41	7	23
중부	261	150	22	85	4	261	81	90	68	1	-	-	18	-	3
서부	178	108	30	35	5	178	52	70	29	15	1	-	6	3	2
동부	204	120	14	66	4	204	76	45	68	12	1	-	2	-	-
북부	82	8	7	62	5	82	4	14	57	-	-	2	5	-	-
강서	144	75	27	35	7	144	34	22	30	5	42	1	2	-	8
남부	180	117	22	36	5	180	40	54	30	10	37	-	5	4	-
강남	96	52	23	21	-	96	37	11	10	8	19	3	1	-	7
강동	102	73	17	11	1	102	51	8	5	7	25	1	2	-	3

누수 원인분석

⇒ 관 구경별 : 13~25㎜(56.4), 30~50㎜(13.0%), 80~300㎜(28.1%), 350㎜(2.5%)

⇒ 관 재질별 : GSP(30.0%), SSP(25.2%), DCIP(23.6%)등

□ 향후 추진계획

○ 유수율 점검 등을 통하여 수시 모니터링

○ 대구경 및 다점형 탐지를 지속적으로 실시

○ 상시누수진단시스템 운영실태 및 실적 모니터링. 끝.