문서번호	행정지원과-16667
결재일자	2015.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
수질팀장	행정지원과장
여종순	07/09 이두영

조류경보 발령에 따른

수질검사원 교육결과 보고

2015. 7.

남부수도사업소

(행정지원과)

조류경보 발령에 따른

수질검사원 교육결과 보고

한강 상수원 상․하류 전구간에 조류주의보와 경보가 발령(7월7일)됨에 따라 냄새 관련 민원 발생 시 수질검사원의 대처능력 향상을 위하여 직무교육을 실시하고 그 결과를 보고 드림

개  요

❍ 일    시 : 2015. 7. 8(수) 17:00 ~ 17:30

❍ 장    소 : 사업소 2층 소통관

❍ 대    상 : 수질검사원 19명

❍ 교    관 : 수질팀장

❍ 주요내용

- 조류 및 냄새물질, 서울시 조류(냄새)경보제 개요, 냄새관련 민원 응대요령 등

교육내용

❍ 조류주의보 발령상황

- ‘15. 6.30(14:00) : 잠실 수중보 하류 조류주의보 첫 발령

냄새주의보 발령

- ‘15. 7. 7(14:00) : 잠실 수중보 상류 조류주의보

잠실 수중보 하류 조류경보

- 발령사유 : 클로로필-a농도 및 남조류세포수 기준 초과

❍ 조류경보제 발령기준 : 기준항목 동시 1회 초과 시

조류경보 항목	조류 주의보	조류 경보	조류 대발생 경보
클로로필-a농도(mg/m3)	15이상	25이상	100이상
남조류세포수(세포/mL)	500이상	5,000이상	106이상

❍ 냄새경보제 발령기준 : 냄새물질별 1회 초과 시

냄새경보 항목	냄새 주의보	냄새 경보	냄새 대발생
지오스민(ng/L)	20	500	1,000
2-MIB(ng/L)	20	50	100

❍ 조류 발생시 수돗물관리 대책

- 정수처리 : 분말활성탄 주입량 증대, 중염소처리, 냄새물질 관련검사 강화

- 수질감시 : 상수원(청평댐, 춘천댐, 소양강 댐 등) 조류 모니터링을 위해 수질검사 실시 및 순찰활동 강화

❍ 조류로 인한 냄새민원 발생 시 대응요령

- 아리수는 오존과 숯으로 한 번 더 걸러주는 고도정수처리 과정을 거친 수돗물이므로 조류가 대량 발생해도 냄새물질이 검출되지 않음을 안내

- 조류 제거를 위한 서울시의 수질관리 대책 설명

- 지오스민은 인체 위해성이 없으며 극미량인 경우에도 냄새는 유발함을 설명

- 냄새가 심할 경우 끓여서 음용토록 안내

- 아리수 시음 후 조류로 인한 냄새인지 판단

*  물탱크 관리 미흡에 의한 냄새발생 시에는 소형물탱크 청소 의무화

(연2회) 규정 및 청결 유지토록 안내

교육사진

붙임 : 교육자료. 1부.