함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	SH공사사장
(경유)	기계공사팀, 택지조성팀
제목	세곡2 보금자리주택지구 조성공사 공사용 급수요청에 대한 회신

1. 택지조성팀-4299(2015.07.01.)호, 택지조성팀-4392(2015.07.03.)호와 관련으로 아래와 같이 승인조건을 통보하오니 시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

2. 아파트 단지 내 수압시험 등을 위한 급수공급 승인조건

가. 정식급수가 아니므로 공사용으로 한시적으로만 사용 (식수금지)

나. 수질검사 실시 후 사용

다. 사용량을 확인할 수 있는 유량계 설치

3. 2015.7.3. 합동현장점검 결과조치는 급수신청 15일전까지 완료하시기 바라며 조치 완료후 급수공사 승인됨을 알려드립니다.

가. 사용 자재 규격 변경하여 재시공 (2F단관 등)

나. 원형 철개 고정장치 사용하여 고정

다. 퇴수변 등 현장점검시 지적사항 추가 시공

라. 지적사항 조치후 합동현장재점검 및 수질검사 요청

4. 세곡2지구 급수공사비 산출내역

■ 급수공사비

- 세곡2지구 6단지 : 378세대, 구경=100mm

▶ 정액공사비 : 28,304,640원

▶ 원인자부담금 : 326,592,000원

- 세곡2지구 6단지 근린생활시설: 구경=15mm

▶ 정액공사비 : 557,240원

▶ 원인자부담금 : 1,312,000원

- 세곡2지구 8단지 : 169세대, 구경=80mm

▶ 정액공사비 : 21,838,180원

▶ 원인자부담금 : 146,016,000원

- 세곡2지구 8단지 근린생활시설: 구경=15mm

▶ 정액공사비 : 516,640원

▶ 원인자부담금 : 1,312,000원.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	고원석		급수운영과장	07/09 최임봉
협조자
시행	급수운영과-13003	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-4855	/전송	02-3146-4889	/	kosword@seoul.go.kr	/	대시민공개