	관악소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	비상발전기 존폐여부 질의회신

1.평소 소방행정 발전에 협조하여 주신데 대하여 감사드립니다.

2.귀하께서 질의하신 비상발전기 존폐여부를 다음과 같이 회신합니다.

가. 질의내용 : 건물내 비상발전기를 관리·유지해야 하는지 여부?

나. 회신내용 : 건물내 비상발전기는 계속 관리·유지해야 할 것을 권합니다.

다. 사    유 : 옥내소화전설비의 국가화재안전기준(NFSC 102) 제10조 제3항에 의거 비상전원(자가발전설비 또는 축전지설비)은 상용전원이 정전될 경우에 자동으로 비상전원으로 전환되어 옥내소화전설비를 유효하게 20분 이상 작동할 수 있어야 함으로 건물내 비상발전기는 소방안전관리 차원에서 계속 관리·유지해야 할 것을 권합니다.

▷ 관악소방서 예방과 소방특별조사(☎ 02-875-4326~7).  끝.

	관악소방서장
수신자	(주)캔두원 (151-015 서울 관악구 신림동 1478-36 로얄빌딩),박형익 귀하(151-894 서울특별시 관악구 난곡로63가길 60 로얄빌딩)
담당자	정민규		검사지도팀장	신자행		예방과장	07/10 허권립
협조자
시행	예방과-10506	(		)	접수		(		)
우	151-721	관악구 관악로 97(청룡동 1593-3)	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02)875-4323	/전송	02)875-4375	/	27785@seoul.go.kr	/	대시민공개