문서번호	오니처리과-1823
결재일자	2014.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		오니처리과장	중랑물재생센터소장
박한수		박명우	03/10 채희정
협 조

슬러지 건조시설 슬러지 이송설비 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 03

서울특별시 중랑물재생센터

(오니처리과)

슬러지 건조시설 슬러지 이송설비 운영점검 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 2014년 주요사업계획에 의거 슬러지 건조시설의 슬러지 이송설비를 점검하고 노후 이송설비에 대하여 아래와 같이 조치하고자 보고합니다.

Ⅰ	슬러지 건조시설 이송설비 점검개요

점검일자 : 2014.03.05 ~ 03.14

점 검 자 : 주무관 박한수, 코오롱워터앤에너지 소장 정석재, 팀장 김흥진

점검내용 : 건조시설 슬러지 이송설비 운영점검

시설현황

No	설 비 명	형 식	설비용량 (ton/hr)	설치년도	점검 및 조치계획
1	슬러지 벙커배출 콘베이어	Screw (Variable Pich)	12	‘09.05	정 상
2	건조기(A호) 배출 CONVEYER	Screw Conveyor	22	‘13.07	교체완료(’13)
3	건조기(B호) 배출 CONVEYER	Screw Conveyor	22	‘11.11	정 상
4	건조기(A호) 상향 CONVEYER	Flow Chain Conveyor	22	‘07.12	‘14년 교체대상
5	건조기(B호) 상향 CONVEYER	Flow Chain Conveyor	22	‘07.12	마모부품교체(‘13년)
6	건조기(A/B호) 반송 CONVEYER	Screw Conveyor	20	‘13.07	교체완료(’13)
7	건조기(A/B호) 반출 CONVEYER	Screw Conveyor	2	‘13.07	교체완료(’13)
8	건조기(A/B호) 슬러지 냉각기	Screw Conveyor	2	‘10.06	정 상
9	비산 SCREW CONVEYER	Screw Conveyor	0.5	‘08.11	정 상
10	사이로 이송 CONVEYOR	Flow Chain Conveyor	4	‘07.12	‘14년 교체대상
11	버켓 엘리베이터	연속식 원심배출	4	‘01.08	정 상
12	사이로 적재 CONVEYOR	Screw Conveyor	4	‘10.06	정 상
13	사이로 분배 CONVEYOR	Flow Chain Conveyor	4	‘13.7	교체완료(’13)

※ 2012년 신설 건조기(C호) 슬러지 이송설비는 제외됨

Ⅱ	점검결과

하수슬러지 건조시설 슬러지 이송설비는 하수슬러지 건조기 공급 및 건조슬러지의 이송과 배출, 반출을 위해 예비시설 없이 상시 운영하는 주요 설비로서

건조기(3대)에서 나온 건조 슬러지를 저장시설로 이송하는 “사이로 이송콘베이어”는 장축(17.1m)으로 상시 운영됨에 따라 체인 등 부품마모와 케이싱 부식이 심해 교체가 요구됨

건조기(A호) “상향컨베이어”는 고온의 건조슬러지 수직이송과 장축(12m)으로 운영되고 있어 Flow Chain등 부품 마모와 노후가 심해 적기 교체가 요구됨.

또한 온도가 높은 건조슬러지 이송시 수증기 발생과 결로 등으로 케이싱  부식이 빠르게 진행되어 내식성 재질로 개선이 요구됨

Ⅲ	조치계획

건조슬러지 이송설비 중 장시간 상시 운영으로 노후된 컨베이어를 교체하여 건조기 가동율 향상에 기여

- 교체대상 : 건조기 상향컨콘베이어 (22Ton/h - 1대 / 폭 350 *길이 12M)

사이로이송콘베이어 (6Ton/h - 1대 / 폭 350 * 길이 17.1M)

건조슬러지 이송컨베이어 케이싱을 내식성이 강한 스테인레스 강판으로 개선 설치하여 부식방지 및 수명연장이 기여.

- 개선내용 : 철판제작(SS) × 3T (당초) → 스테인레스 철판제작(STS) × 3T (개선)

Ⅳ	소요예산 및 발주방법

소요예산 : 150,000천원 (예산액 : 150,000천원)

-  예산과목 :  중랑물재생센터관리과, 중랑물재생센터운영관리, 오니처리유지보수 시설비

발주방법 : 본청 계약심사 후  제한경쟁 (중기간 경쟁물품). 끝.