문서번호	시설관리과-12824
결재일자	2015.7.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장
양봉우	송종범	07/13 남정열
협 조

공사 실정보고에 대한 검토 보고

(고덕동 668~646번지 외 4개소 배급수관 정비공사)

2015. 7.

강동수도사업소

(시설관리과)

공사 실정보고에 대한 검토 보고

(고덕동 668~646번지 외 4개소 배급수관 정비공사)

우리사업소에서 시행 중인 「고덕동 668~646번지 외 4개소 배급수관 정비공사」와 관련하여, 감독기관인 시설관리공단으로부터 실정 보고서가 접수되어 검토한 사항을 아래와 같이 보고합니다.

2015. 7. 11.

보 고 자 : 시설7급  양봉우

공사현황

가. 공 사 명 : 고덕동 668~646번지 외 4개소 배급수관 정비공사

나. 공사개요 : 관부설 D150~300㎜, L=1,510m

다. 공사기간 : 2015년 4월 23일 ~ 2015년 9월 25일

라. 도 급 액 : 328,120,000원

마. 계약상대자 : 세경엔지니어링(주) 정용호

바. 감 독 자 : 서울특별시시설관리공단

실정보고(시설관리공단 보고내용)

가. 현황 및 문제점

- 1구간의 기존관(D250㎜) 당초설계 철거율은 82%임(폐쇄 18%)

- 1구간 횡단굴착(5개소) 결과 기존관의 위치가 측구 및 보차도경계석, 가로수 하부에        위치하고 있어(L=180m) 철거가 곤란한 실정이며 일부구간은 기존관 심도가2.5~2.2m로        철거를 위해서는 토공 터파기 등의 수량증가됨

- 당초 설계 굴착폭은 1.1m이나 도로관리청의 최소 굴착폭은 1.2m 준수 요구됨

나. 검토의견

- 1구간 기존관 철거시 측구 및 보차도경계석 복구비용 추가발생, 토사 터파기, 잔토,        환토 등 수량증가, 가로수 전도 위험, 보행 불편 등이 예상되므로 기존관(D250㎜)은        폐쇄조치토록하며 시·종점부와 분기 지점 기존관은 부분적으로 철거토록함

- 도로관리청의 최소 굴착폭(B=1.2m) 준수 요구에 따라 요구된 굴착폭을 준수코자하며        포장층 하부 굴착폭은 설계 준수토록함

- 개략공사비 : 증) 6,200천원(고재처리수량 감소 : 17.6톤)

※ 추후 기존관 철거수량 및 굴착폭 변경에 따른 수량은 실측 정산 반영코자함

조치의견

가. 1구간 횡단굴착 결과 기존관이 측구 및 보차도경계석, 가로수 하부에 위치하고 있으며,       일부구간은 심도(H=2.2~2.5m)가 매우 깊게 매설되어 있어 철거가 어려운 실정으로       폐쇄하고 철거 가능한 시·종점부 및 분기점 기존관은 철거 조치코자 함

나. 서울시 도로 최소 굴착폭(B=1.2m) 변경 지침에 따라 굴착폭을 1.2m로 시공코자 하며

다. 상기 사항에 대하여 공사 감독기관인 시설관리공단에 통보하여 반영하도록 하고,         변경사항에 따른 정산 물량은 추후 설계변경 시 반영코자 함.

붙 임 : 공사 실정보고 관련서류 1부.  끝.