문서번호	정수과-3271
결재일자	2015.7.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
조평대		이태일	07/13 권오식
협 조
	주무관			김성재

2015년 상반기 음용률 향상을 위한

수돗물 소독냄새 저감대책 추진결과 보고

2015. 07

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2015년 상반기 음용률 향상을 위한

수돗물 소독냄새 저감대책 추진결과 보고

소독공정 관리 및 수도꼭지 수질 점검을 통하여 소독냄새를 저감한 수돗물을 공급함으로써 아리수 음용률 향상에 기여하고자 함

1		추진 근거

□ 「건강하고 맛있는 물」가이드라인 수립(본부장 방침 제599호, ‘10.12.)

수질항목	단위	먹는 물 수질기준	환경부 맛있는 물 기준	서울시 가이드라인
잔류염소	mg/L	0.1이상 ~ 4.0이하	0.1 ~ 0.4	0.1 ~ 0.3

□  수돗물의 염소약품냄새 제거방법 강구(시장 지시사항 ‘12.4.)

□  송수 잔류염소 저감방안 추진 철저(수질과-2146호 ‘13.4.)

2		상반기 추진 결과

□ 상반기 추진 실적

❍ 수도꼭지 잔류염소 측정값 가이드라인 98.55% 달성(69개소중 68개소 기준이내)

월별 구분	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	11월
점검개소	69	15	16	11	-	16	11
가이드라인 달성	68	14	16	11	-	16	11

❍ 염소투입시설 성능점검 1회(3월) 실시

❍ 관말 수도꼭지 수질 점검반 운영

➢ 상반기 13회 24명 현장수질 점검 실시

➢ 수질점검반 운영결과에 따라 잔류염소 설정값 변경 실적

월 별 구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	비 고
변경횟수	0	0	0	1	0	0	(상향조정 1회)
설정값(mg/L)	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35
변경 현황	없음	없음	없음	상향	없음	없음

- 저수온시(-4℃ 이하) 정수지내 불활성화비 1이상 유지 운전.

- 수도꼭지 수질 점검결과에 따른 송수잔류염소 설정값 변경 운영

. 변경일자 및 농도 값 : 4월14일부터(0.30→0.35mg/L) 현재까지

❍ 워터챔프 성능점검 1회(5월) 실시

❍ 년초 계획 대비 송수잔류염소 설정값 유지현황

구분 위치		송수잔류염소 설정값(평균값)				수도꼭지 목 표 값
		봄(2-4)	여름(6-8)	가을(9-11)	겨울(12-2)
유지범위(mg/L)	년초계획	0.35	0.50	0.40	0.32	0.1～0.3
	상반기	0.30~0.35	0.35 현재까지
설정값 조정방법		관말수도꼭지 수질점검을 통하여 송수잔류염소 설정값 탄력적 운영 및 수도꼭지 목표값 유지

□ 보고자 의견

❍ 소독냄새 저감대책 추진계획에 따라 송수목표 잔류염소를 운영하려 했으나 고도정수처리시설 준공에 따른 염소가스 소모량 감소로 하반기 염소가스 목표잔류염소도 상시 현장 점검을 통하여 잔류염소 목표값을 변경하여 운영하여야 될 것으로 사료 됨.

첨부 : 상반기 잔류염소 측정결과 1부.  끝.