문서번호	물재생과-2826
결재일자	2015.7.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	물재생과장
송창섭		이호복	07/13 김일운
협조
	주무관		양승규

종침 3-2(R)호  슬러지 수집기 대차바퀴 점검보고

2015.07.13

종침 3-2(R)호  슬러지 수집기 대차바퀴 점검보고

○ 일  시 : 2015. 07.13

○ 장  소 : 1처리장 3-1계열 종침 침전지

○ 기기명 : 1처리장  종침 3-2(R)호 슬러지 수집기

○ 위  치 : 1처리장 3-1계열 종침 침전지

○ 내  용 : 종침 3-2(R)호 슬러지 수집기 대차바퀴 균열

○ 원  인 : 레일과 평행 주행을 하여야 하나 여러 가지 원인에 의해                  평행주행을 하지 못하고 레일과 대차바퀴 후렌지의

마찰이 오랜 시간 반복해서 마모가 되어 대차바퀴 후렌지의

두께가 얇아져 균열이 감

○ 보고자의견 : 전문업체에 의뢰 교체 요함

따로붙임 : 고장사진 1부. 끝.