다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		양천소방서
수신	************* **************************************
(경유)
제목	시정보완명령서(****)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ********여 ***************************************** 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2015년 08월 14일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
**** *************	소화설비	1.다음장소 확산소화기 미설치→설치요함 - 4층 보일러실 2.다음장소 소화기 약제압 불량→교체요함 - 2층 어린이집 거실 - 3층 태권도학원 3.다음장소 소화기 미비치→비치요함 - 지하1층 2개소	2015.08.14.	소화기구의화재 안전기준 NFSC101
	경보설비	1.다음장소 발신기 보호커버 불량→정비요함 - 4층 2.다음장소 감지기 미설치→설치요함 - 4층 401호 3개소 - 4층 402호 3개소 3.다음장소 감지기 선로 단선→정비요함 - 2층 어린이집 상담실 4.다음장소 3층 계단 감지기가 3층으로 확인됨→정비요함 - 수신반		자동화재탐지설비의화재안전기준 NFSC203
	피난설비	1.다음장소 완강기 미설치→설치요함 - 3층 태권도학원 - 4층		피난기구의 화재안전기준 NFSC301
	소화활동설비	2.다음장소 살수헤드 미설치→설치요함 - 지하1층 3개소		연결살수설비의 화재안전기준 NFSC503

끝.

							양천소방서장
담당자							박준형			검사지도팀장					신동용					예방과장					07/13 박선호
협조자
시행			예방과-10391									(						)		접수											(						)
우	158-051					서울 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서															/			http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		02-2654-0677						/전송			02-2653-3119					/	back2bun@seoul.go.kr												/	부분공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.