조치명령 대상 점검 확인서 (****)

대 상 명	****			****	***********
소 재 지	*************	***	***	***	*************
명령번호	*********************			** **	*******************

	시정보완명령 내용	법적근거	기간	확인 결과	비고
경보설비	- 5층 고시원내 508호앞 복도 연기감지기 불량으로 정비 요함 (1개)	NFSC 203 제7조	2015. 06.15	완비
	- 4층 경종 선로 불량으로 정비 요함	NFSC 203 제8조
소화설비	- 7층 보일러실 자동확산소화기 미설치로 조치 요함(1개)	NFSC 101 별표4
	- 옥내소화전 5층 관창 미비치로 조치 요함	NFSC 102 제7조
	- PH층 물탱크실 고가수조 옥내소화전 토출밸브 잠김상태로 조치 요함	NFSC 102 제5조
피난설비	-다음의 장소는 유도등 점등불량으로 정비 요함 ①6층~5층 계단참 통로유도등 점등불량(1개) ②4층~3층 계단참 통로유도등 점등불량(1개) ③3층 비상 피난공간쪽 피난구유도등 예비전원불량(1개)	NFSC 303 제9조
기타설비	-다음의 장소는 방화문 탈락상태로 조치 요함 ①6층 고시원, 5층 고시원, 4층 고시원(각 1개) -3층 고시원 방화문앞 물건적재상태(신발장) 및 소화전 가림상태 -7층~6층 피난계단사이 샷시문 설치됨	소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한법률 제10조

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	김옥규		허병택		설춘일		07/13 강신철
협조