문서번호	시설관리과-14746
결재일자	2015.7.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
배형진	문용욱	전결 07/13 이자원

배수지 피뢰침설비

접지저항 점검결과 보고

2015. 7. 13(월)

강서수도사업소

(시설관리과)

배수지 피뢰침설비

접지저항 점검결과 보고

여름 우기철에 대비하여 배수지 피뢰침 설비를 점검하고 낙뢰 피해가 발생되지 않도록 배수지·가압장 기전설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

점검개요

점검대상 : 우장산배수지외 8개소 피뢰침설비 18개소

점검일시 : 2015. 7. 9 ~ 7. 10

점 검 자 : 공업서기 배형진, 전기운영주사 김용만외 수리반1명

점검방법 : 접지저항계 접지저항 계측 점검

점검결과

점검결과 : 피뢰침설비 18개소 법규상 기준값(10Ω)이하로 접지 양호

※ 상세 피뢰침설비 접지저항 측정결과 첨부 참조

점검사진

신월배수지 접지저항 측정	신정배수지 접지저항 측정	접지단자함	접지저항측정계

향후계획

여름철 집중호우 · 낙뢰 · 강풍에 대비한 기전시설물 순찰점검을 강화

붙임 : 시설물별 접지저항 측정결과 1부.  끝.

작 성 자	시설관리과장 : 이자원(☎3146-3990) 기전팀장 : 문용욱(☎4015) 담당 : 배형진(☎4017)