문서번호	급수운영과-13229
결재일자	2015.7.13.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	박종태	07/13 최임봉
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2015년 7월 13일(월요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									백길현 김재모		김원호		김태환
탐지구역				서초09블록 외 1개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
서초09		관 로 (다점식 L-로드탐사)		서초구 반포대로 16길 64 (서초동 1595-4번지)		상수도 빅데이터를 활용한 일 유량트랜드 분석결과 최소유량이 증가한 반포배수지수계 기간제탐사 누수징후관로 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 80mm 관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							80mm관로 누수적출
반포 32		민 원 (지하집수정불명수유입)		강남구 논현로 171길 12일대 (신사동 578-5번지)		방성빌딩 지하 집수정 불명수유입 민원, 탐지결과 누수 이상없음, 집수정 펌프 출력호수 파손으로 역류 누수로 판명 수용가 자체처리 안내함.							150mm관로
				-이하여백-
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	이석봉 심강우				휴무(우천)		-			-		15건
서초	이천구 진기호				휴무(우천)		-			1건		32건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.