문서번호	기전과-8645
결재일자	2015.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		기전과장
한영호		07/14 박재경
협 조
	주무관		하호영

『구로역지하차도외 1개소 수배전반 제작구매 설치』 물품 중간검사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 7. 14

강서도로사업소

(기 전 과)

물품 중간검사 결과보고

2015년 사업중 “구로역지하차도외 1개소 수배전반 제작구매 설치”와 관련하여 수배전반 제작상태 및 성능시험 등을 확인하기 위한 제조업체 공장을 방문하여 중간검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 사업 개요

○ 건    명 : 구로역지하차도 외 1개소 수배전반 제작구매 설치

○ 사업기간 : 2015. 4. 29～ 2015. 7. 28

○ 사 업 비 : 149,000천원

○ 계 약 자 : 한국전기공업협동조합(제조업체 ㈜청석전기)

○ 규     모 : 수배전반 제작 6면

□ 중간검사 개요

○ 검사일시 : 2015. 7. 13(월) 14:00~17:00

○ 검사장소 : ㈜청석전기(경기도 고양시 일산동구 사리현동 294-22)

○ 검 사 자 : 강서도로사업소 기전과 한영호, 하호영

□ 외관검사 및 기기별 작동시험 실시

○ 외관검사 결과

- 신도림지하차도 큐비클 전면 차양시설 미비

- 판넬 내부 GIMAC 감시제어기 명판 미부착

- 판넬 내부 케이블 결선상태 : 양호

○ 작동시험 결과

- 차단기(ACB, NCCB, ELB) 및 ATS 동작시험 : 이상없음

- 디지털 집중표시 제어장치(GIMAC) 동작시험 : 이상없음

○ 기타 사항

- 판넬내부에 회로 결선도면 코팅처리 후 비치토록 지시

□ 보고자 의견

○ 현장 검사결과 수배전반 외관 및 구성 기기별 작동시험을 실시 한 결과 특별한 문제점은 없었지만, 신도림지하차도용 큐비클의 상부 차양막 시설이 미비하여 다시 제작토록하여 지하차도 수방대비 관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 ： 현장사진 1부.  끝.