문서번호	슬러지재활용과-1500
보존기간	년
결재일자	2015.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		슬러지재활용과장	난지물재생센터소장
김광모		김웅남	07/14 가길현
협 조
	관리과장			이재성
	물재생과장			김일운
	주무관			우배용

2015년 하절기 전력절감 대책

2015. 07

난지물재생센터

(슬러지재활용과)

2015년 하절기 전력절감 대책

하절기 전력사용 급증이 예상되는 바, 자발적 에너지 절약 실천 및 전력수급 위기에 대응코자 우리센터 ’15년 여름철 전력절감 대책을 보고 드림.

※관련근거 : 물재생시설과-9348(‘15.7.9) 「2015년 에너지 절약대책 수립 제출」

□ 추진배경

❍ 전력수급은 안정적으로 유지(예비전력 700만KW 이상)될 것으로 판단되나, 해마다 여름철 전력 사용량이 증가하고 있어 전력난을 배제할 수 없음.

❍ 하수처리 운영에 지장이 없는 범위내에서 최대한 전력을 절감함으로써 전력수급 위기 완화 및 국정시책에 적극대처

□ 추진기간 : ‘15. 06 ~ 08월 (3개월)

□ 하절기 에너지 사용현황

❍ 에너지사용 예상량 : 18,038MWh

(단위 : MWh)

‘15년 하절기 사용예상량 (①+②)	①전년도 하절기 사용량	②‘15년 신·증설량	비 고
18,038	16,374	1,664

□ 추진목표 : 361MWh(사용예상량 18,038MWh의 2%)

□ 문제점 및 대책

❍ 생활하수 유입이 많은 시간대와 전력요금 피크시간대가 비슷하여 전력절감에 어려움이 있음

❍ 방류수질 강화에 따른 고도처리, 총인저감설비 등 부하용량 증가

❍ 하수처리에 지장이 없는 범위내에서 부하설비 탄력적 운영 및 피크시간대 최대한 절약

□ 추진계획

❍ 에너지 절감 전직원 동참(40MWh 절감)

- 냉방온도 준수(28℃이상) 및 불필요한 전등 소등

- 여름철 간편복장 및 이석시 컴퓨터 끄기, 콘센트 스위치 차단

❍ 법적방류수질 범위내에서 시설물 탄력적 운영(311MWh 절감)

- 수질 변화에 따라 송풍기 가변 운영 : 170MWh

- 유입모터펌프 집수정 수위 상승 운영 : 80MWh

- 내부반송펌프 및 탈취기, 탈수기 등 일부설비 탄력 운영 : 61MWh

❍ 전력거래소 시행 전력수요관리제도 적극 동참(10MWh 절감)

- 예비전력 수급안정을 위해 피크시간대에 전력거래소에서 시행하는 전력수요관리제도 참여로 전력사용량 절감

□ 향후계획

❍  하절기 에너지 절약 대책 물재생시설과 통보