문서번호	물재생시설과-9705
결재일자	2015.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
전문관	물재생시설팀장	물재생시설과장
양해선	代양해선	07/14 이철해
협 조
	물재생운영팀장		정훈모
	물재생기전팀장		황철호
	주무관		김종희
	전문관		이창하

중랑 물재생센터 시설현대화 사업

슬러지 감량화 설비 변경 검토보고

2015. 7

도시안전본부

(물재생시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	중랑물재생센터,도시기반시설본부
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

중랑 물재생센터 시설현대화 사업

슬러지 감량화 설비 변경 검토보고

중랑물재생센터 시설현대화 사업에 반영된 슬러지 감량화 설비에 대해운영 및 사업부서에서 사업 제외 요청에 따른 변경 검토 보고임.

Ⅰ		사업 개요

❍ 사 업 명 : 중랑 물재생센터 시설현대화 사업

❍ 규     모 : 시설현대화 25만㎥/일

❍ 사업기간 : ’09. 2 ∼ ’17. 4

❍ 총사업비 : 2,175억원

Ⅱ		슬러지 감량화 설비 현황

□ 슬러지 감량화 설비

❍ 도입배경 : 설계 당시 하수슬러지 해양배출 금지(’08. 2월)와 수도권                   매립지 반입량 규제로 슬러지 감량화 절실히 필요

❍ 입찰안내서 슬러지 감량 목표

- 시설현대화 유입하수(25만톤/일) 처리시 발생하는 탈수 케익 125톤/일을    슬러지 감량하여 “100톤/일” 이하로 케익 발생량 감량

❍ 적용공법 : 열가수분해를 이용한 슬러지 감량화 (시설비 76억원)

- 기존 탈수케익 35톤/일을 열가수분해 하여 10톤/일로 감량화(함수율 50%이하)

※ 고온·고압에서 농축 슬러지를 물과 반응시켜(가수분해) C0₂,  H ₂0 로   분해

□ 그 간의 추진경위

❍ ’07. 6 ~ ’08. 3 : 열가수분해 이용 감량화 시설 시범운영(서남센터)

❍ ’08. 8 : 중랑 시설현대화 사업 입찰안내서 반영

- 최종케익 발생량 100톤/일 이하(함수율 78% 이하)

❍ ’08.11 : 열가수분해 감량화 설비 기본설계 반영 제시(GS건설)

❍ ’09.  6 : 열가수분해 감량화 설비 실시설계 반영

❍ ’15.  3 : 시설현대화 10차 공사 반영

❍ ’15.  6 : 운영부서(중랑센터) 공법변경 요청(열가수분해  →  슬러지 건조시설)

※  확실한 성능 검증후 설치여부 결정 요청(오니처리과, ’11.1.4)

❍ ’15.  6 : 공법변경 검토의견 통보(물재생시설과  →  운영, 사업부서)

- 운영부서(중랑센터) : 중랑센터에 슬러지 건조시설 증설계획 없음

- 사업부서(도기본 설비부) : 운영부서와 협의하여 조치

❍ ’15.  6 : 슬러지 감량화 설비 시설현대화 사업 제외 결정(설비부)

❍ ’15.  7 : 슬러지 감량화 설비 입찰안내서 변경요청(설비부)

Ⅲ		추진상 문제점

❍ 열가수분해 처리 슬러지 수도권 매립지(건조처리 시설) 반입 불가

- 매립지 건조처리 시설 이송 적정 함수율이 80% 정도이나, 열가수분해 처리 슬러지는 함수율이 50% 이하로써 이송 불가

❍ 운영부서 및 사업부서 설치 반대

- 국내·외 적용사례가 없으며, 시범운영시 악취 발생

Ⅳ		슬러지 시설용량 검토

❍ 시설용량 및 처리 예상량(’19년말 기준)

(단위 : ㎥/일)

구 분			중랑	난지	탄천	서남	매립지 지분
처리시설 용량		2,220	300	300	200	420 (270 증설포함 )	1,000
슬러지 발생량		1,980.7	652.5	388.5	351.8	587.9
슬러지처리량	소 계	1,980.7	652.5	388.5	351.8	587.9
	자체처리	1,220	300	300	200	420
	매립지처리	760.7	352.5	88.5	151.8	167.9	매립지 여유 239.3

※ 하수슬러지 처리시설 용량 대비 처리량은 89.2% 이나, 경제성 등을 고려 수도권 매립지 처리 비중을 줄여나갈 필요가 있음

Ⅴ		변경 추진방안

❍ 하수슬러지 감량화 설비는 중랑 시설현대화 사업에서 제외하고,

- 입찰안내서에 제시된 슬러지 감량화 시설 삭제(붙임 1)

- 계약 변경사항에 대해서는 사업부서에서 시공사와 협의 조치

❍ 수도권 매립지 상황 및 자체 슬러지 처리 시설 건설방침에 따라 별도 추진

Ⅵ		행정사항

❍ 입찰안내서 변경사항 등에 대해 사업부서 통보

- 입찰안내서 변경사항(붙임 1)

- 유지관리비 변경사항은 사업부서에서 검토 조치

붙임 : 1. 입찰안내서 변경 전․후 대비표 1부

2. ’19년 하수슬러지 발생 예상량 1부.  끝.

	붙 임 1

입찰안내서 변경 전․후 대비표

❍ 사업명 : 중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화 사업

페이지

변 경 전

변 경 후

P1-7

다. 시설현대화사업 사업내용 (표)

슬러지감량화시설 : 최종케익발생량

100톤/일 이하

다. 시설현대화사업 사업내용 (표)

슬러지감량화시설 : 삭제

P4-9

□ 시설현대화사업 사업범위 (표)

슬러지감량화시설 : 최종케익발생량

100톤/일 이하

□ 시설현대화사업 사업범위 (표)

슬러지감량화시설 : 삭제

P4-29

자) 슬러지감량화시설

집약현대화시설에 설치되는 슬러지감량화

시설의 감량목표는 다음 표와 같다. 제시된    감량목표는 케익발생량에 대해 달성하여야    하며 감량화시설이 수처리 또는 슬러지    처리공정내에 설치될 경우 물질수지를 이용해

저감량을 제시해야 한다.

슬러지감량화시설

항 목	내 용
감량 후 최종케익 발생량	100톤/일 이하

비  고

케익발생량 기준, 함수율 78%이하

자) 삭제

P4-204

7) 슬러지감량화시설

슬러지감량화시설을 통한 최종 탈수케익량 보증에 대한 검사기준은 종합시운전중 신뢰성시험기간에 발생되는 최종 탈수케익량의 평균수치를 기준으로 한다.

7) 삭제