문서번호	예방과-12294
결재일자	2015.7.14.
공개여부	부분공개
방침번호

담당자	예방팀장		예방과장
남태화	배미순		전결 07/14 김주호
협 조

건축허가 협의서 검토결과 보고서

[***** -신축]

	1. 강동구청 건축과-17285(2015. 07. 09.) 『건축허가 신청에 따른 일괄 협의회 개최***************************』와 관련입니다. 2. 위와 관련 민원협의서 검토 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 07. 14.
검토자 : 소방교 성명 : ******

건    명

건축허가 협의서 검토결과 보고서 ************

가. 동의요구내용 (신축)

기 허 가

건    물    명

*****

소 재 지

*************************

구          조

철근콘크리트조 지하1층, 지상9층, 연면적822.05㎡

대지면적 214.25㎡, 연면적 822.05㎡, 건축면적 104.77㎡

공  사  종  별

신축

용도

업무시설(오피스텔 14)

건축주

*****

소방시설설계업체

***********************

*************************

대표자

*****

적용소방시설

◦ 소화기구, 완강기, 유도등설비, 연결송수관설비

- 자진소방시설 : 자동화재탐지설비, 시각경보기

- 임시소방시설 : 소화기구, 휴대용확성기

검 토 사 항

◦ 적용소방시설 소방법령에 적합하게 설계됨

◦ 피난․방화시설 적정함

◦ 소방차량 진입 및 부서 가능함(전면 6M이상 도로)

기 타 사 항

◦ 층별현황

층별	면적(㎡)	용도	비고
지하1층	31.98	업무시설(계단실,MDF실)
지상1층	64.33	업무시설 (기계식주차장,계단실,화장실)
지상2~3층	97.12	업무시설(오피스텔)	2세대
지상4~9층	628.62	업무시설(오피스텔)	12세대

나. 검토결과 : 위 대상은 『소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률』 제7조 및 같은법 시행령 제12조 규정에 의한 “건축허가 등의 동의대상물”로써 같은법 시행규칙 제4조제2항 규정에 의한 소방시설 설치계획서 등 제반 첨부서류 검토한 바 소방관련 법규정에 적합하므로 동의 통보하고자 합니다.  끝.