문서번호	시설관리과-14805
결재일자	2015.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
배형진		문용욱	이자원		07/14 이상래
협 조

※ 본 보고서는 창의아이디어 실행결과보고서임

- 제  안  자 :  (배형진/ 담당)

- 실행계획자 :  (문용욱/ 팀장),(배형진/ 담당)

- 실  행  자 :  (유준영/ 담당),(배형진/ 담당)

(김용만/ 담당)

가압장 · 배수지 CCTV 고화질 개선 실행 결과 보고

2015. 7. 14(화)

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

가압장·배수지 CCTV 고화질 개선 실행 결과 보고

우리 사업소의 저화질(41만화소)로 설치되어 있는 CCTV설비에 대하여 고화질(200만화소)로 개선하고 완료 결과를 보고드림.

관련근거

배수지가압장 시설물 CCTV감시 보안 강화(지식공유시스템 제안번호547611, ‘14.12.4)

2015년도 가압장·배수지 CCTV 고화질 개선 추진계획(시설관리과-1738, ‘15.1.29)

개선전 CCTV설비 설치현황

가압장 · 배수지 총 13개소 CCTV카메라 28대, DVR서버 11대

DVR(Digital Video Recorder) : 카메라의 아날로그 신호를 디지털신호로 변환하여 전송 · 저장하는 장치

구분	개소	카메라	DVR서버	비고
배수지	9	19(2)	7	※ ()고화질 CCTV 대수
가(증)압장	4	9(3)	4
계	13개소	28(5)대	11대

문제점

현 CCTV 시스템은 동작감지 녹화방식으로 운영되어 보안기능이 떨어지고,

DVR서버의 내구연한이 지나 장기사용으로 인해 노후되어 동작녹화 미발생,

방송잡음, 전원불량 등의 고장 발생으로 CCTV감시 운영에 어려움이 있으며,

※ DVR(컴퓨터서버) 내용연수 : 5년(조달청고시 제2011-18호)

야간조명으로 인한 에너지낭비 및 민원발생 가능성이 있음

개선결과

가압장 · 배수지 고화질 CCTV설비 개선 공사

- 공사기간 : 2015. 2. 12 ~ 2015. 5. 1

- 공사업체 : ㈜신성하이텍  대표 성성모

- 소요예산 : 121,644,330원

- 공사개요

· 대용량NVR서버 1대 및 고화질CCTV카메라 17대 구매

NVR(Network Video Recorder) : 네트워크 카메라의 영상을 녹화, 모니터링, 재생 등을 위한 전용 영상감치장치

· 우장산배수지외 10개소 CCTV설비 및 케이블 설치공사 1식

개선후 CCTV 설치현황

[단위 : 대수]

설치장소	CCTV카메라 설치현황			비디오서버	비고
	총설치대수	저화질	고화질
13개소	28	6	22	4	저화질(6대):내구년한 2017년

▶ 상세 CCTV 설치현황 붙임 참조

※ CCTV시스템 개선내용

구분	기존 CCTV시스템							고화질 CCTV시스템
현장 카메라 방식
			아날로그 신호		디지털 신호							디지털 신호
		CCTV(41만화소)		DVR						고화질 IP CCTV(200만화소)
운영 방식	· 41만화소 아날로그 카메라(저화질) · 야간촬영시 조명 필요 · CCTV에서 DVR을 통해 IP를 부여받아 전송 · 동작감지시 녹화							· 200만화소 IP 카메라(고화질) · 야간적외선촬영기능(조명 불필요) · CCTV에서 IP를 가지고 직접 전송 · 24시간 녹화(감시관리 강화)

개선효과

대용량 NVR서버 설치로 녹화방식을 24시간 상시녹화로 변경하여 보안 강화

고화질 IP 적외선 CCTV카메라를 설치하여, 고장원인인 DVR서버 없이 디지털신호 직접 전송방식으로 안정된 CCTV 운영시스템 구축

적외선 CCTV촬영방식으로 인한 야간 조명 미사용으로 년 전력요금 약 1,300천원 절감

붙임 1. 지식공유시스템업무제안 1부.

2. CCTV 설치 현황 1부.  끝.