취약관로(관말정체)퇴수 및 수질검사시행

주무관	주무관	급수운영과장		결재
박종대	김광운	07/14 최명익
협 조

문서번호 :	급수운영과-18027

명에 의하여 담당 구역내 취약관로(관말정체)지역에 퇴수 및 수질검사를 시행하고 아래와 같이 보고합니다.

복명자     직 : ***************

복    명    내    용

수질검사일시

2015. 07. 02.

건    명

취약관로(관말정체) 퇴수 및 수질검사시행

내    용

1. 수질검사실시 현황

연번	위 치	관경	퇴수실시전		퇴수실시후		퇴수량 (㎥)	퇴수시간 (분)	비고
			잔류염소	탁도	잔류염소	탁도
1	성수1가2동 670-147~671-256	150	0.22	0.60	0.31	0.18	219	120

※기준치 : 잔류염소-4.0mg/L이하, 탁도-0.5NTU이하

2. 퇴수량산정

Q = 3.2× A× P1/2 / 60 × T

3. 처리방안

상수도 취약관로(관말정체)에 대하여 퇴수 및 수질검사를 주기적으로 실시하여 수질관련 업무에 만전을 기하고자 합니다.

비   고