문서번호	총무과-8187
결재일자	2015.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	총무과장	경영지원부장
이진섭	황차호	07/15 권영섭
협 조

남서울미술관

전기설비 법정 정기검사 결과보고

2015.  7.

시립미술관

(총 무 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

책임운영기관 평가 관련 자체 점검표

::: 책임운영기관 평가지표의 관련 지표에 ‘ ■’ 표시를 하시기 바랍니다.

구분	공통목표	성과목표	성과지표	배점	관련 지표
공통 지표 ①	신축적이고 성과중심적인 조직·인사 관리 ①	성과에 입각한 인사관리 정착①	성과와 역량 중심의 인사관리①	3	□
		신축적인 인사· 조직운영②	조직 및 인력 운영의 합리성·적정성(업무개선 포함)①	4	□
	예산·회계의 건전성 제고 ②	효율적 재원 운영을 통한 재무구조개선①	재정 자립도 및 향상 노력①	2	□
			예산․회계 관리의 합리성 및 예산절감②	2	□
	책임운영기관 제도의 성공적인 정착 ③	적정한 목표 및 사업계획의 수립·집행①	전략계획 수립 및 집행, 성과지표 개발 관리①	4	■
			사업 운영의 적정성②	6	■
		정책의 환류를 통한 합리적 목표 관리②	평가 환류의 적정성①	3	□
		제도취지에 부합하는 기관운영③	경영층의 리더십①	4	□
			사회적 책임 이행 실적②	2	□
배점 소계				30
고유 지표 ②	미술관 이용시민 만족도 향상 ①	전시관람 만족도 향상①	미술관 관람객 수①	6	□
			관람 환경의 적정성②	5	□
			고객만족도③	10	□
	시민고객과 소통․협력하는 열린 미술관 구현 ②	시민을 위한 열린 미술감상 서비스①	시민미술 아카데미 운영①	6	□
		열린미술관 이미지 홍보를 위한 다양한 문화행사추진②	문화행사 개최①	6	□
		미술관 정보시설 및 정보화시스템 이용 활성화③	미술관 홈페이지 및 뉴미디어 운영①	5	□
		미술관 홍보노력 강화④	홍보실적①	6	□
	전시 다양화를 통한 미술관 수준 향상③	시민고객들의 요구에 부응 하는 다양한 전시기획①	미술전시회 운영 및 기획전시①	10	□
	미술작가 교류 활성화 ④	기소장 작품의 질적 보완과 장르별 균형 있는 소장 작품 확보①	작품 구입 및 수증 실적①	7	□
		유망작가 양성 및 지원②	난지미술창작스튜디오 운영①	5	□
			유망작가 발굴 실적②	4	□
배점 소계				70
※ 지표 특성에 따른 비중 : 정량(27%), 정성(33%), 혼합(40%)

전기설비 법정 정기검사 결과보고

남서울미술관 전기설비 법정검사(정기검사)를 전기관련법규에 따라 검사기관인 한국전기안전공사로 부터 검사받았기에 그 결과를 아래와 같이 보고드립니다.

관련근거

◯ 전기사업법 제65조 및 동법시행령 제32조 5항(정기검사)

◯ 2015년도 서울시립미술관 전기시설물안전관리계획[총무과-149(2015.1.6)]

검사개요

◯ 일    시 : 2015. 7. 13(월) 10:00 ~ 11:40

◯ 장    소 : 남서울미술관 변전실

◯ 내    용 : 전기설비정기검사(법정검사)

◯ 검사기관 : 한국전기안전공사

◯ 검사 및 작업참여자(총5명)

■ 검사기관(한국전기안전공사 서울남서울지사 검사팀)

- 전기설비 분야 : 이교준과장 외 1명

■ 시립미술관(내부작업 및 입회)

- 총무과 : 이진섭,염윤섭,김인기

- 안전대행용역사 : ㈜미래에프앰에스(주) 최현봉이사

검사대상

구 분	수전(발전)계통		전기시설물 현황
	건물개요	수전전압 (시설용량)
전기보안설 비	남서울미술관 지상2층/지하1층 (1569.57㎡)	특고압설비 22.9KV 300KVA	- 수변전설비(22.9KV 300KVA) 1식 (수전반,변압기)

검사내용

◯ 특고압 – AISS,MOF,계전기 작동상태 및 선로 절연상태

◯ 변압기 - PF 및 변압기상태 및 선로 절연상태

◯ 저  압 – ACB,계전기 작동상태 등

◯ 접지,절연저항 - 측정

검사결과

◯ 특고압 전기설비 분야 : 검사 합격(검사결과후 2년간 유효)

◯ 저압배전설비 분야 : 양호

향후계획

◯ 차기검사일 : 2017. 7. 12

붙임 : 1. 검사실시 확인서 1부

2. 검사실시 사진 1부.